- PREMESSA -

Oggetto dell'intervento impiantistico

L’intervento di ristrutturazione architettonica ed impiantistica, oggetto del presente appalto, prevede la riqualificazione del complesso immobiliare destinato ad uffici di proprietà dell’ I.N.A.I.L. (ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO) in Roma Via Antonio Pio n° 33.

La forma, le dimensioni e gli elementi costruttivi degli ambienti risultano dai disegni specificati nel disciplinare tecnico a base della gara.

L’edificio uffici è composto da:

- Sette piani fuori terra ( terra – primo – secondo – terzo – quarto – quinto – sesto) destinati a locali operativi della struttura quali: uffici – segreterie – locali tecnici – locali igienici ecc…, i piani soggetti ad intervento sono  il primo – secondo – terzo – quarto – quinto;

- Un piano interrato destinato a locali tecnici quali: locale Quadri B.T. (esistente), dove verrà alloggiato il Quadro generale B.T., il Quadro generale T.D. e il Quadro scale a servizio dei piani interessati – locale UPS (esistente) dal quale prelevare energia per le utenze privilegiate del primo piano – locale magazzini ecc.

Designazione delle opere da eseguire

Per l'appalto, sono designati gli impianti da eseguire  che contemplano l'installazione di:

–	linee principali di alimentazione;

–	impianti elettrici utilizzatori per uso ufficio;

–  impianti di segnalazione comuni per usi civili nell'interno dei fabbricati;

–	impianti per segnalazioni automatiche di incendi;

–	impianto generale di amplificazione sonora;

–	impianto rete telematica;

–	impianto telefonico.

- CAPITOLO 1 - NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE

Introduzione

Gli impianti si intendono costituiti dal complesso delle condutture elettriche e dai loro accessori, dagli apparecchi di protezione, di manovra e di controllo dagli utilizzatori, esclusi quelli inseriti a mezzo di prese a spina.

Gli impianti saranno realizzati secondo le più moderne tecniche esecutive, nel pieno rispetto delle norme vigenti e conformemente a quanto richiesto dal disciplinare tecnico redatto dall’INAIL Consulenza Tecnica per l’edilizia settore IV – Impianti Tecnologici.

Normativa di riferimento

Gli impianti contemplati nella presente relazione saranno realizzati osservando scrupolosamente le normative vigenti con particolare riferimento a quelle sottoelencate.

-	legge sulla prevenzione degli Infortuni sul Lavoro D.P.R. n.547 del 27.4.1955 e successivi aggiornamenti;

-	legge del 1 marzo 1968 n°186 concernente la produzione di materiali, apparecchiature, installazioni e impianti elettrici ed elettronici e successivi aggiornamenti;

-	legge del 18 ottobre 1977, n° 791 concernente l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee (n° 73/23 CEE), relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico utilizzato per tensioni comprese tra 50 e 1000 Volt in cc. e 75 e 1500 Volt in ca. e successivi aggiornamenti;

-	D.M. 16.5.87 n. 246 "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione";

-	norme del Comitato Elettrotecnico Italiano relative alla esecuzione degli impianti richiesti, in quanto applicabili;

-	raccomandazioni delI'USSL e deIl'ISPESL;

-	Legge del 5 Marzo 1990 n. 46 concernente la sicurezza degli impianti e relativo regolamento di attuazione;

-	norme e prescrizioni della Società Distributrice della Energia Elettrica;

-	norme e prescrizioni della Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni s.p.a

-	norme e prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente;

-	tabelle di unificazione UNI - CEI - UNEL;

-	le prescrizioni delle autorità Comunali e/o regionali;

-	le prescrizioni dell'Istituto Italiano per il Marchio di Qualità per i materiali e le apparecchiature ammesse all'ottenimento del Marchio;

-	ogni altra prescrizione, regolamentazione e raccomandazione emanate da eventuali Enti ed applicabili agli impianti elettrici ed alle loro parti componenti.

Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, cioè non solo la realizzazione dell'impianto sarà rispondente alle norme succitate, ma altresì ogni singolo componente dell'impianto stesso.

In caso di emissione di nuove normative posteriori alla data di presentazione dell’opera, l'Appaltatrice comunicherà immediatamente alla Committente ed  uniformerà gli impianti in corso, ai nuovi disposti di legge.

Prescrizioni di carattere generale

L'alimentazione degli impianti in B.T. sarà monofase o trifase di tipo

TNS.

La tensione nominale sarà quella unificata e precisamente:

a) 220 Volt tra fase e neutro nel sistema monofase

b) 380 Volt tra fase e fase nel sistema trifase a stella

Le sezioni dei cavi minime ammesse sono le seguenti:

-	0,5 mm2 per impianti citofonici, segnalazione acustica e luminosa circuiti per comando relè o contattori funzionanti a tensione nominale verso terra non superiore a 50 Volt;

-	1,5 mm2 per condutture volanti facenti capo alle singole lampade ed apparecchi utilizzatori;

-	1,5 mm2 per alimentazione dei singoli apparecchi illuminanti e di singole prese con portata nominale inferiore a 16 A;

-	2,5 mm2 per l'aLimentazione delle singole prese con portata nominale di 16 A o più prese inferiori a 16 A;

-	4 mm2 per la dorsale secondaria :destinata alla alimentazione di più utilizzatori fissi e di più prese da 16 A;

-	6 mm2 per la dorsale principale

La distribuzione sarà di tipo dorsale, di tipo radiale o mista.

Il grado di isolamento minimo richiesto per i circuiti funzionanti a tensione

nominale superiore a 50 V, sarà di grado 3 (450/750 Volt).

Indipendentemente dalle sezioni minime prescritte, i conduttori saranno sempre dimensionati in relazione ala corrente assorbita dagli utilizzatori ed alla portata nominale dell'interruttore di protezione a monte della linea in modo da soddisfare sempre la relazione lb < In < lz dove per:

-	lb si intende il valore di corrente assorbito dal circuito protetto in Ampere (A);

-	In si intende la portata nominale dell'interruttore in Ampere (A);

- lz si intende la portata nominale del cavo o dei conduttori in Ampere (A).

Inoltre le condutture saranno dimensionate in modo da non subire danneggiamenti durante eventuali sovraccarichi o cortocircuiti.

Per i sovraccarichi si dovrà sempre rispettare la relazione If <1 45 lz dove per:

-	If si intende il valore in Ampere (A) della corrente convenzionale di sicuro intervento entro un tempo massimo di un'ora della protezione;

- lz si intende la portata nominale del cavo o dei conduttori in Ampere (A). Per i cortocircuiti si dovrà invece rispettare la relazione 12t < K2S2 dove per:

- I2t si intende l'energia passante lasciata transitare dal dispositivo di protezione in A2xS (Ampere2 x secondi);

-	S si intende la sezione del cavo o de conduttori in mm2;

-	K si intende un coefficiente variabile in relazione al tipo di isolamento del cavo e precisamente:

-	115 per cavi in rame isolati in PVC

-	135 per cavi in rame isolati in gomma naturale o butilica;

-145 per cavi in rame isolati in gomma etupropilenica e polietilene reticolato

Se le tratte protette sono abbastanza lunghe è indispensabile verificare che la protezione sia adatta ad interrompere la corrente massima di corto circuito che si instaura all'inizio della conduttura (Icc max), e la corrente minima di cortocircuito che si instaura alla fine della conduttura (Icc min).

Se i circuiti sono molto lunghi si controllerà che la caduta di tensione non superi il 4% della tensione nominale

Le sezioni, in tal caso, saranno scelte fra quelle unificate ed in ogni caso arrotondate ai valori superiori

L'uso dei colori per i rivestimenti isolanti è obbligatorio per consentire la rapida individuazione della funzione dei conduttori posti nelle tubazioni.

E' richiesto l'uso dei seguenti colori:

- marrone, grigio, nero, per i conduttori di fase R-S-T;

- blu chiaro per il conduttore neutro;

c)	giallo-verde per il conduttore di protezione (terra)

d)   rosso per i conduttori di segnalazione

Il diametro interno dei tubi protettivi dovrà essere in ogni caso 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi.

il percorso delle tubazioni sarà sempre  verticale od orizzontale

il diametro di curvatura dei tubi non sarà mai  inferiore a 10 volte il loro diametro.

il diametro esterno minimo ammesso per le tubazioni è di 16 mm.

Le dimensioni delle cassette di derivazione saranno scelte in relazione al numero ed alla sezione dei conduttori che ad esse fanno capo, nonchè alla morsettiera destinata alle giunzioni e derivazioni.

I coperchi delle cassette di derivazione saranno fissati alle cassette in modo sicuro (viti o coperchi avvitati);

Le tubazioni saranno interrotte con cassette di derivazione nei seguenti casi:

a)	ad ogni brusca deviazione imposta dalla struttura muraria dei locali;

b)	ad ogni derivazione di una linea secondaria dalla linea principale;

c)	in corrispondenza di ogni locale servito;

d)	in corrispondenza di ogni corpo illuminante;

e)	ogni due curve;

- ogni 15 metri nei tratti rettilinei.

All'interno delle cassette di derivazione non è ammessa la giunzione dei conduttori con nastro isolante.

La coesistenza di impianti a tensione diversa è ammessa esclusivamente in canalette; in tal caso il grado di isolamento di tutti i conduttori, dovrà essere quello relativo alla tensione più elevata e le cassette di derivazione saranno  munite di diaframmi atti alla separazione dei morsetti di serraggio dei conduttori appartenenti a sistemi diversi.

Sui morsetti dei frutti delle apparecchiature è ammessa una sola derivazione.

Le prese a spina posate a parete avranno un'altezza dal piano del pavimento compresa tra i 20 ed i 40 cm.

Gli organi di comando quali: interruttori, commutatori, deviatori, invertitori, ecc. saranno posati a parete ad un altezza dal piano pavimento compresa tra 0,90 ed 1,20 metri.

Per le tubazioni posate a vista la distanza tra le graffette non dovrà essere superiore a:

-	m 1,50 per i tubi di materiale termoplastico;

-	m 2 per i tubi in acciaio.

tutti gli utilizzatori di potenza superiore ad 1 kW saranno protetti localmente con interruttori bipolari automatici e magnetotermici.

I materiali e gli apparecchi da utilizzare negli impianti descritti saranno adatti all'ambiente in cui saranno installati; dovranno resistere alle azioni  meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possano essere esposti durante l'esercizio.

I locali particolarmente umidi avranno un impianto con grado di protezione non inferiore a IP 44.

L'impianto elettrico nei locali da bagno e per doccia. sarà realizzato in conformità alle norme CEI 64-8-17.

L'impianto di terra sarà unico per tutto il complesso sarà realizzato in conformità alle norme CE 64-8 e alla guida CEI 64-12 e successivi aggiornamenti.

Si richiama pertanto l'attenzione sui seguenti punti:

- la resistenza di terra dovrà essere coordinata con le protezioni;

- l'impianto dovrà essere integrato con quello esistente;

Tutti i materiali e gli apparecchi saranno rispondenti alle relative norme CEI - UNEL, ove queste esistano.

In particolare i materiali e gli apparecchi per i quali è prevista la concessione del Marchio di Qualità dovranno essere muniti del contrassegno l.M.Q..

La Ditta Appaltatrice produrrà  il certificato, fornito dal costruttore, a garanzia che il materiale installato è rispondente al grado di protezione richiesto.

Non è ammessa la posa di cavi unipolari su passerelle o entro canalette salvo il caso di canali in plastica con coperchio a chiusura totale (es. canalette annegate a pavimento).

La Ditta Appaltatrice degli impianti elettrici, incaricata della installazione di componenti specifici di fornitura della Committente, è tenuta sempre a verificare la rispondenza dei materiali alle norme e prescrizioni sopra citate, segnalando alla Committente stessa le eventuali irregolarità.

ELENCO ELABORATI

Gli impianti elettrici e complementari  realizzati in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico sono quelli di seguito dettagliatamente decritti.

- Quadro generale di B.T. (Rif. Tav. Q-01)

- Quadro generale T.D.. (Rif. Tav. Q-02)

- Quadro generale servizi (Rif. Tav. Q-03)

- Quadro di zona Piano Primo (Rif. Tav. Q-04)

- Sotto quadro di zona 1 Piano Primo (Rif. Tav. Q-04-1)

- Sotto quadro di zona 2 Piano Primo (Rif. Tav. Q-04-2)

- Sotto quadro di zona 3 Piano Primo (Rif. Tav. Q-04-3)

- Sotto quadro di zona 4 Piano Primo (Rif. Tav. Q-04-4)

- Sotto quadro stanze Piano Primo (Rif. Tav. Q-04-1-1)

- Sotto quadro stanze Piano Primo (Rif. Tav. Q-04-2-1)

- Sotto quadro stanze Piano Primo (Rif. Tav. Q-04-2-2)

- Quadro di zona Piano Secondo (Rif. Tav. Q-05)

- Sotto quadro di zona 1 Piano Secondo (Rif. Tav. Q-05-1)

- Sotto quadro di zona 2 Piano Secondo (Rif. Tav. Q-05-2)

- Sotto quadro di zona 3 Piano Secondo (Rif. Tav. Q-05-3)

- Sotto quadro di zona 4 Piano Secondo (Rif. Tav. Q-05-4)

- Quadro di zona Piano Terzo (Rif. Tav. Q-06)

- Sotto quadro di zona 1 Piano Terzo (Rif. Tav. Q-06-1)

- Sotto quadro di zona 2 Piano Terzo (Rif. Tav. Q-06-2)

- Sotto quadro di zona 3 Piano Terzo (Rif. Tav. Q-06-3)

- Sotto quadro di zona 4 Piano Terzo (Rif. Tav. Q-06-4)

- Sotto quadro Sala Proiezione Piano Terzo (Rif. Tav. Q-06-SP)

- Quadro di zona Piano Quarto (Rif. Tav. Q-07)

- Sotto quadro di zona 1 Piano Quarto (Rif. Tav. Q-07-1)

- Sotto quadro di zona 2 Piano Quarto (Rif. Tav. Q-07-2)

- Sotto quadro di zona 3 Piano Quarto (Rif. Tav. Q-07-3)

- Sotto quadro di zona 4 Piano Quarto (Rif. Tav. Q-07-4)

- Quadro di zona Piano Quinto (Rif. Tav. Q-08)

- Sotto quadro di zona 1 Piano Quinto (Rif. Tav. Q-08-1)

- Sotto quadro di zona 2 Piano Quinto (Rif. Tav. Q-08-2)

- Sotto quadro di zona 3 Piano Quinto  (Rif. Tav. Q-08-3)

- Sotto quadro di zona 4 Piano Quinto (Rif. Tav. Q-08-4)

- Schema generale a blocchi impianto elettrico (Tav. E-21)

- Pianta piano primo – distribuzione impianto luce normale/emergenza (Tav. E-01)

- Pianta piano primo – distribuzione impianto FM (Tav. E-02)

- Pianta piano primo – distribuzione impianto Trasmissione Dati e TP (Tav. E-03)

- Pianta piano primo – distribuzione impianto riv. Incendio e diff. sonora (Tav. E-04)

- Pianta piano secondo – distribuzione impianto luce normale/emergenza (Tav. E-05)

- Pianta piano secondo – distribuzione impianto FM (Tav. E-06)

- Pianta piano secondo – distribuzione impianto Trasmissione Dati e TP (Tav. E-07)

- Pianta piano secondo – distribuzione impianto riv. Incendio e diff. sonora (Tav. E-08)

- Pianta piano Terzo – distribuzione impianto luce normale/emergenza (Tav. E-09)

- Pianta piano Terzo – distribuzione impianto FM (Tav. E-10)

- Pianta piano Terzo – distribuzione impianto Trasmissione Dati e TP (Tav. E-11)

- Pianta piano Terzo – distribuzione impianto riv. Incendio e diff. sonora (Tav. E-12)

- Pianta piano Quarto – distribuzione impianto luce normale/emergenza (Tav. E-13)

- Pianta piano Quarto – distribuzione impianto FM (Tav. E-14)

- Pianta piano Quarto – distribuzione impianto Trasmissione Dati e TP (Tav. E-15)

- Pianta piano Quarto – distribuzione impianto riv. Incendio e diff. sonora (Tav. E-16)

- Pianta piano Quinto – distribuzione impianto luce normale/emergenza (Tav. E-17)

- Pianta piano Quinto – distribuzione impianto FM (Tav. E-18)

- Pianta piano Quinto – distribuzione impianto Trasmissione Dati e TP (Tav. E-19)

- Pianta piano Quinto – distribuzione impianto riv. Incendio e diff. sonora (Tav. E-20)

- Elaborati di calcolo

- Calcolo illuminotecnico ambienti campione

- Elenco centri di carico

- Relazione Tecnica

## Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti

Gli impianti elettrici sono stati calcolati per la potenza impegnata: s’intende quindi che le prestazioni e le garanzie per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e l'esercizio in genere sono riferiti alla potenza impegnata indicata dall'Amministrazione o calcolata in base ai dati forniti dalla stessa nel disciplinare tecnico.

Valori di potenza impegnata :

1)	Per l'illuminazione:

–	punto luce a soffitto o a parete per uffici, archivi e locali tecnici 100 W, con una contemporaneità del 100%.

2) Punti di utilizzazione:

–	   gruppo prese 2X10A+T IP30 (per ogni posto di lavoro) 500 W, con una contemporaneità del 50%.

- prese 2X16A+T IP30 1000 W, con una contemporaneità del 30%.

Nella valutazione della sezione dei conduttori relativi all’impianto le linee saranno dimensionate in modo tale che la caduta di tensione non superi il 4% della tensione nominale tra il punto di partenza e qualunque altro punto dell’impianto.

## Dimensionamento dei cavi elettrici

Il dimensionamento dei cavi da impiegarsi ed il calcolo delle correnti di cortocircuito sono stati eseguiti utilizzando la procedura di calcolo automatico conforme alla normativa vigente che, in relazione anche al tipo di esercizio che il cavo è chiamato a svolgere, consente di verificare:

- la portata termica del cavo a regime;

- la portata termica del cavo in sovraccarico;

- la portata termica del cavo in cortocircuito;

- la caduta di tensione sul singolo tratto di cavo e sull’intero circuito;

- il coordinamento tra le protezioni e i cavi.

I cavi sono dimensionati assumendo che:

- la tensione nominale di alimentazione sia di 230/400V c.a.;

- l’isolamento sia in gomma, PVC o HEPR;

- la posa sia in passerella, canale o tubazione;

- il fattore di potenza dei carichi trifase e monofase sia cosφ = 0,80.

- CAPITOLO 2 - MATERIALI DI IMPIEGO E MODALITA' ESECUTIVE

Premessa

Tutti i lavori costituenti il montaggio degli impianti elettrici saranno eseguiti secondo la migliore regola d'arte e secondo le prescrizioni di dettaglio impartite dal Direttore dei Lavori con lo scopo di raggiungere i risultati indicati.

il montaggio degli impianti elettrici sarà eseguito in modo coordinato con quello di tutti gli altri impianti al fine di non creare reciproci intralci ed interferenze e non provocare ad impianti ultimati ostacoli all'accessibilità.

Cavi

Tutti i cavi impiegati nella realizzazione degli Impianti elettrici saranno rispondenti all'unificazione UNEL ed alle norme costruttive stabilite dal Comitato Elettrotecnico Italiano.

In particolare, nella realizzazione degli impianti elettrici saranno impiegati i seguenti tipi di cavi.

-	cavi con conduttore flessibile in rame, unipolari con grado di isolamento 3 tipo N07 V-K per posa entro tubazioni sui circuiti di energia con tensione fino a 220/380 V e per correnti deboli (Norme CEI 20.22) con isolamento e guaina di tipo non propagante l'incendio

-	cavi con conduttori flessibili in rame, unipolari o multipolari, isolati in materiale termoplastico sotto guaina di materiale termoplastico non propagante l'incendio (Norme CEI 20.22) grado di isolamento 3 (N1VV-K) per posa su passerelle o a vista sui circuiti di energia fino alla tensione di 220/380 V e per comandi segnalazioni interblocchi.

-	cavi con conduttori flessibili in rame, unipolari o multipolari, isolati in materiale HEPR a bassissima emissione di fumi e gas tossici guaina di materiale termoplastico di qualità M1  (Norme CEI 20.22 e 20-13) grado di isolamento 3 (FG7(O)M1) per posa su passerelle o a vista sui circuiti di energia fino alla tensione di 220/380 V e per comandi segnalazioni interblocchi.

La sezione dei cavi di potenza da utilizzare sarà calcolata secondo i parametri enunciati nelle norme CEI 64- 8 e come meglio specificato nel capitolo precedente.

I cavi saranno contrassegnati in modo da individuare prontamente il servizio

a cui appartengono; e gli isolanti dei conduttori di fase. neutro e terra avranno

colorazioni conformi alla tabella CEI - UNEL 00721/69 e 00722178.

Canaline

Le canaline portatavi, dove richiesto. saranno del tipo in PVC autoestinguente o metalliche:

Le giunzioni saranno eseguite in modo tale da evitare il pericolo di abrasione della guaina dei cavi durante la posa.

Le canaline saranno fissate alle strutture a mezzo di mensole di sostegno; l'interasse di dette mensole sarà in funzione del carico e tale da non superare una freccia del 1/150 della luce libera.

La scelta sarà effettuata in relazione a quanto richiesto nel disciplinare tecnico.

Tubi

Per la realizzazione degli impianti saranno impiegati i seguenti tipi di tubi a seconda delle condizioni:

- in materiale plastico rigido di tipo pesante UNEL 37118/P colore grigio, oppure colore nero con contrassegno del Marchio Italiano di Qualità, per la distribuzione dei tratti a vista nelle pareti, nei soffitti, sopra i controsoffitti ed ove espressamente richiesto;

-	in PVC plastico flessibile tipo pesante con contrassegno del Marchio Italiano di Qualità, colore nero, caratteristiche a tabella UNEL 37121-170, nei tratti interni incassati;

La scelta sarà effettuata in relazione a quanto richiesto nel disciplinare tecnico.

Scatole e cassette di derivazione

Le scatole e cassette di derivazione saranno impiegate nella realizzazione delle reti di distribuzione ogni volta che dovrà essere eseguita sui conduttori una derivazione e tutte le volte che lo richiedano le dimensioni, la forma o la lunghezza di un tratto di tubazione.

Tutte le giunzioni o le derivazioni devono essere realizzate esclusivamente su morsetti contenuti entro scatole di derivazione.

In via del tutto generale si prevede l'impiego dei seguenti tipi di scatole e cassette di derivazione:

a)	scatole di derivazione tonde diametro 70 mm oppure quadrate, lato 65 mm in materiale plastico antiurto adatte ad essere incassate nelle pareti o nei soffitti, senza coperchio. impiegate per l'alimentazione di apparecchi illuminanti non stagni a soffitto;

b)	cassette di derivazione adatte al montaggio incassato nelle pareti, di forma quadrata o rettangolare in materiale plastico antiurto, ad uno o più scomparti completi di separatori, coperchio a perdere per montaggio provvisorio, coperchio definitivo in materiale plastico infrangibile fissato a viti;

c)	cassette di derivazione in materiale plastico isolante, tipo adatto ad essere applicate a vista sulle strutture o sulle pareti, complete di imbocchi per tubi filettati e/o pressatubi per tubi normali, coperchi opachi in materiale isolante infrangibile o coperchi trasparenti in policarbonato con fissaggio a viti; eventuale guarnizione in neoprene fra corpo e cassetta e coperchio;

e)	cassette di derivazione in fusione di lega leggera, tipo adatto ad essere applicato a vista sulle pareti o sulle strutture, complete di imbocchi filettati per tubi, coperchio con fissaggio a viti e guarnizione di tenuta fra corpo e coperchio.

Le tubazioni saranno posate a filo delle cassette con la cura di lisciare gli spigoli onde evitare il danneggiamento delle guaine dei conduttori nelle operazioni di infilaggio e sfilaggio.

Nel caso di impianto a vista i raccordi con le tubazioni saranno esclusivamente eseguiti tramite imbocchi pressatubo filettati in pressofusione o plastici, secondo quanto prescritto.

I conduttori potranno anche transitare nelle cassette di derivazione senza essere interrotti, ma se vengono interrotti essi saranno collegati a morsetti.

I morsetti saranno di tipo a mantello con base in ceramica o di altro materiale isolante non igroscopico di analoghe caratteristiche e saranno adeguati alla sezione dei conduttori derivati.

I conduttori saranno disposti ordinatamente nelle cassette con un minimo di ricchezza.

Nel caso di impianti a vista le cassette saranno fissate esclusivamente alle strutture murarie tramite tasselli ad espansione

Nel caso di impianti incassati le cassette saranno montate a filo del rivestimento esterno e saranno munite di coperchio "a perdere": i coperchi definitivi saranno montati ad ultimazione degli interventi murari di finitura.

Nel caso di cassette di tipo stagno, murate in pareti rivestite in maiolicato, sarà prevista una cornice plastica o in materiale non ossidabile che consenta una battuta perimetrale.

Tutte le scatole saranno contrassegnate sul coperchio in modo che possa essere individuato il tipo di servizio di appartenenza.

Tutte le scatole o cassette di qualsiasi materiale saranno provviste di morsetti di terra; quelle in materiale metallico avranno il morsetto di messa a terra del corpo scatola e del coperchio.

Posa dei cavi e delle tubazioni

I cavi potranno essere posati in cunicolo, sospesi alle strutture del fabbricato, in canaline metalliche o PVC portacavi, in tubazioni a vista od incassate. Le modalità di posa in ogni caso saranno conformi alle norme di buona tecnica e costruttive.

Nei cunicoli i cavi saranno posati in canaline metalliche fissate alle pareti dei cunicoli.

Solo nel caso di cunicoli di medie dimensioni, nell'ambito dei locali centrali tecnologiche, i cavi potranno essere posati direttamente sul fondo del cunicolo, a patto che sia assicurata la necessaria ventilazione.

Nelle canaline i cavi saranno posati affiancati ordinatamente.

I cavi saranno contrassegnati  con targhetta in PVC, fissata con collare plastico, indicante il tipo di impianto o di servizio.

Nei tratti verticali, ed inclinati i cavi saranno fissati alle canaline mediante legatura.

I morsetti di serraggio saranno completi di sella di appoggio alle parti metalliche.

Nelle tubazioni a vista od incassate ogni servizio od ogni impianto, anche se a pari tensione, usufruirà di una rete di tubazioni completamente indipendente e con proprie cassette di derivazione o con cassette in comune ma internamente diaframmate..

I tubi seguiranno  un andamento parallelo agli assi delle strutture evitando percorsi diagonali ed accavallamenti.

In ogni caso dovrà essere garantita I’agevole sfilabilità dei conduttori.

Nei tratti in vista i tubi saranno fissati con appositi sostegni in materiali plastico o metallico tramite tasselli ad espansione con una interdistanza massima di 150cm.

In corrispondenza dei giunti di dilatazione delle costruzioni saranno usati particolari accorgimenti come tubi flessibili o doppi manicotti.

I tubi vuoti e tutti quelli riservati agli impianti speciali saranno dotati di opportuni fili pilota in materiale non soggetto a ruggine.

Apparecchiature di comando e prese

Le apparecchiature di comando saranno di tipo civile o stagne a seconda del tipo di ambiente in cui verranno installate, in ogni caso avranno una portata nominale non inferiore a 10 A.

Saranno sempre complete di scatola o contenitore che protegga i morsetti e le parti in tensione.

Qualora gli apparecchi siano composti con elementi metallici (contenitore. telaio di sostegno, mostrina. ecc.) sarà assicurata la messa a terra degli stessi.

Sarà prevista la fornitura ed    il montaggio di adatte protezioni a perdere ed il fissaggio delle mostrine definitive dopo le operazioni murarie di finitura (tinteggiatura, rivestimenti, ecc.).

Sia per i comandi che per le prese il montaggio dei frutti, in caso di pareti rivestite in maiolicato, sarà effettuato rispettando i fili della piastrellatura in modo che le apparecchiature risultino perfettamente simmetriche agli stessi.

La realizzazione avverrà pertanto in più tempi, ovvero:

a)	posa tubazioni sotto traccia sino al punto di presumibile installazione con eventuale raccordo terminale flessibile;

b)	posa delle piastrelle lasciando un'area libera attorno al frutto;

c)	fissaggio della scatola perfettamente a filo ed in asse;

d)	completamento del maiolicato.Nel caso di apparecchiature stagne da incasso dovranno essere impiegate cornici perimetrali di battuta in materiale plastico o non ossidabile.

La portata sarà quella indicata, non inferiore comunque a 10 A.

Ogni presa che collega un utilizzatore a tensione superiore a 50 V sarà provvista di polo di terra e qualora fosse in materiale metallico avrà il corpo connesso a terra.

Quadri elettrici BT

I circuiti di distribuzione saranno attestati su appositi quadri secondari.

Saranno forniti e posti in opera i seguenti quadri:

- Quadro generale di B.T. (Rif. Tav. Q-01)

- Quadro generale T.D.. (Rif. Tav. Q-02)

- Quadro generale servizi (Rif. Tav. Q-03)

- Quadro di zona Piano Primo (Rif. Tav. Q-04)

- Sotto quadro di zona 1 Piano Primo (Rif. Tav. Q-04-1)

- Sotto quadro di zona 2 Piano Primo (Rif. Tav. Q-04-2)

- Sotto quadro di zona 3 Piano Primo (Rif. Tav. Q-04-3)

- Sotto quadro di zona 4 Piano Primo (Rif. Tav. Q-04-4)

- Sotto quadro stanze Piano Primo (Rif. Tav. Q-04-1-1)

- Sotto quadro stanze Piano Primo (Rif. Tav. Q-04-2-1)

- Sotto quadro stanze Piano Primo (Rif. Tav. Q-04-2-2)

- Quadro di zona Piano Secondo (Rif. Tav. Q-05)

- Sotto quadro di zona 1 Piano Secondo (Rif. Tav. Q-05-1)

- Sotto quadro di zona 2 Piano Secondo (Rif. Tav. Q-05-2)

- Sotto quadro di zona 3 Piano Secondo (Rif. Tav. Q-05-3)

- Sotto quadro di zona 4 Piano Secondo (Rif. Tav. Q-05-4)

- Quadro di zona Piano Terzo (Rif. Tav. Q-06)

- Sotto quadro di zona 1 Piano Terzo (Rif. Tav. Q-06-1)

- Sotto quadro di zona 2 Piano Terzo (Rif. Tav. Q-06-2)

- Sotto quadro di zona 3 Piano Terzo (Rif. Tav. Q-06-3)

- Sotto quadro di zona 4 Piano Terzo (Rif. Tav. Q-06-4)

- Sotto quadro Sala Proiezione Piano Terzo (Rif. Tav. Q-06-SP)

- Quadro di zona Piano Quarto (Rif. Tav. Q-07)

- Sotto quadro di zona 1 Piano Quarto (Rif. Tav. Q-07-1)

- Sotto quadro di zona 2 Piano Quarto (Rif. Tav. Q-07-2)

- Sotto quadro di zona 3 Piano Quarto (Rif. Tav. Q-07-3)

- Sotto quadro di zona 4 Piano Quarto (Rif. Tav. Q-07-4)

- Quadro di zona Piano Quinto (Rif. Tav. Q-08)

- Sotto quadro di zona 1 Piano Quinto (Rif. Tav. Q-08-1)

- Sotto quadro di zona 2 Piano Quinto (Rif. Tav. Q-08-2)

- Sotto quadro di zona 3 Piano Quinto  (Rif. Tav. Q-08-3)

- Sotto quadro di zona 4 Piano Quinto (Rif. Tav. Q-08-4)

I quadri saranno di tipo modulare, prefabbricato, con carpenterie metalliche, in esecuzione stagna e adatti al montaggio sporgente a parete ed appoggio a pavimento.

I quadri saranno utilizzati per la distribuzione dell'energia elettrica e comprenderanno i dispositivi di sezionamento  e di interruzione con i relativi sistemi di comando, controllo, misure, protezioni, regolazioni, custodie e strutture di supporto.

Tutte le portelle saranno apribili a cerniera, quelle esterne saranno munite di serratura a chiave, mentre quelle interne saranno munite di vite a brugola.

Inoltre tutte le parti metalliche con apparecchiature in tensione, saranno collegate alla struttura fisica con corda flessibile in rame (sez. 16 mmq).

Il sottoquadro sara' provvisto di interruttore onnipolare sull'alimentazione entrante.

I cablaggi all'interno dei quadri avranno le seguenti caratteristiche:

- ciascun conduttore verra' contrassegnato in modo chiaro e permanente: marrone - grigio - nero per i conduttori di fase e blu chiaro per il conduttore di neutro;

- i conduttori all'interno dei quadri, verranno raccolti entro canalette facilmente ispezionabili costruite in materiale non propagante l'incendio.

Ciascuna apparecchiatura componente i quadri, porterà una dicitura o sigla di indicazione che corrisponderà a quella indicata sui disegni.

L'accesso agli elementi ordinariamente in tensione all'interno dei quadri, non sarà possibile con quadro chiuso.

I settori morsettiere dei quadri, saranno segregati dalle restanti parti in tensione e avranno grado di protezione IP20.

I collegamenti meccanici dei quadri saranno realizzati tutti indistintamente con sistemi antiallentante.

La messa a terra sarà realizzata dopo adatta sverniciatura delle parti eventualmente verniciate.

Le connessioni dei cavi verranno eseguite con capicorda applicati a pressione con apposite pinze.

Le serrature degli sportelli del settore morsettiere, saranno con innesto DIN.

I quadri saranno dimensionati per la massima corrente di corto circuito insita  nell'impianto.

Gli interruttori verranno posti con contatti in posizione verticale: con leve in posizione alta (Chiusi) e bassa (aperti).

Le derivazioni dalle sbarre generali agli interruttori di partenza, saranno fatte in modo che i morsetti superiori siano collegati all'alimentazione, ed i morsetti inferiori siano collegati all'uscita.

I quadri saranno provvisti di opportune staffe di fissaggio e di golfari per il trasporto.

I quadri avranno un vano apposito per la conservazione degli schemi elettrici, ricavato in posizione facilmente accessibile vincolato alla carpenteria fissa o mobile.

Si precisa inoltre che la rispondenza dei quadri alle normative di cui si è detto, sarà intesa in modo specificatamente ed analiticamente oggettiva, nel senso cioè che, non solo la costruzione nella sua globalità  sarà rispondente a quanto stabilito, ma lo saranno anche tutte le singole parti che lo compongono (materiali ed apparecchi).

In tutti i casi, comunque, i materiali saranno di primaria casa costruttrice, tenuto conto della massima affidabilità  e della facilità di manutenzione.

- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE

Gli impianti avranno inizio dal quadro elettrico generale e dai sottoquadri, e termineranno ai vari punti luce e frutti di comando.

L’illuminazione normale è prevista in tutte le aree ed è atta a garantire i livelli di illuminamento richiesti.

Le canalizzazioni potranno essere incassate od a vista.

La distribuzione incassata sarà realizzata con tubi flessibili in PVC della serie pesante, mentre quella a vista avrà caratteristiche diversificate a seconda dei vari tipi di ambiente.

La disposizione ed il numero dei punti luce è quello indicato nelle relative planimetrie.

L'impianto comprenderà:

- tutte le tubazioni sia rigide, che flessibili;

- tutti i cavi di collegamento e relativi allacciamenti a partire dal quadro generale e ai sottoquadri, fino ai corpi illuminanti;

- tutti i conduttori per gli allacciamenti tra scatole di derivazione, frutti di comando e corpi illuminanti;

- tutte le cassette di derivazione inserite sui tubi o sulla canalina per gli allacciamenti ai corpi illuminanti;

-  tutte le scatole portafrutti, telai, placche, frutti, ecc.;

-  tutti gli accessori di fissaggio alle strutture.

- IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Al fine di consentire il raggiungimento delle uscite di sicurezza e l'accesso ai vari impianti e locali in caso di una improvvisa mancanza della rete di alimentazione, sono state previste solo nei corridoi delle unità autonome di illuminazione, come indicato nelle relative planimetrie.

- IMPIANTO DI FORZA MOTRICE

Gli impianti avranno inizio dal quadro elettrico generale e dai sottoquadri, e termineranno ai vari terminali.

Le canalizzazioni potranno essere incassate od a vista.

La distribuzione incassata sarà realizzata con tubi flessibili in PVC della serie pesante, mentre quella a vista avrà caratteristiche diversificate a seconda dei vari tipi di ambiente.

La disposizione ed il numero delle prese è quello indicato nelle relative planimetrie.

L'impianto comprenderà:

- tutte le tubazioni sia rigide, che flessibili;

- tutti i cavi di collegamento e relativi allacciamenti a partire dal quadro generale e ai sottoquadri, fino ai terminali;

- tutti i conduttori per gli allacciamenti tra scatole di derivazione e prese;

- tutte le cassette di derivazione inserite sui tubi o sulla canalina per gli allacciamenti ai terminali;

-  tutte le scatole portafrutti, telai, placche, frutti, ecc.;

-  tutti gli accessori di fissaggio alle strutture.

# Impianto di terra

Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale), che deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEl 64-8. Tale impianto sarà realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza.

In particolare è previsto all’interno del quadro di zona un nodo generale ispezionabile a cui farà capo il conduttore di terra principale e i conduttori di terra dei circuiti in partenza.

il conduttore di protezione, che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra), o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione, con parti metalliche comunque accessibili.

L’impianto realizzato verrà poi allacciato alla terra generale di edificio esistente.

## Impianti generali di diffusione sonora

Vengono considerati gli impianti elettroacustici atti a diffondere, mediante altoparlanti , trasmissioni vocali o musicali, sia riprese direttamente, sia riprodotte.

### Generalità

L'Amministrazione appaltante specificherà il tipo degli impianti,così come esaurientemente specificato nel disciplinare tecnico, indicandone la destinazione e le caratteristiche di funzionalità richieste, onde mettere in grado la Ditta  di effettuare  un progetto tecnicamente ed economicamente adeguato.

Indicazioni riguardanti gli apparecchi

- Preamplificatori e amplificatori di potenza

I preamplificatori e gli amplificatori dovranno essere di tipo elettronico.

I preamplificatori saranno dotati di almeno un ingresso a elevata sensibilità, adatto per microfoni cui dovranno collegarsi, di ingressi adatti per radiosintonizzatori, di rivelatori di filodiffusioni, con possibilità di miscelazione di una o più trasmissioni microfoniche in uno di tali altri programmi.

Se necessario dovranno essere dotati di ampia equalizzazione con comandi separati per basse e alte frequenze.

Gli amplificatori finali saranno, di massima,  del tipo con uscita a tensione costante onde permettere un risparmio nelle linee ed evitare la necessità di sostituire gli altoparlanti che si escludono con resistenze di compensazione.

Tutti gli amplificatori saranno dotati di attenuatore di ingresso.

Le loro potenze dovranno essere non troppo elevate per motivi di economia di gestione e di sicurezza di funzionamento.	I preamplificatori e gli amplificatori saranno idonei per un eventuale montaggio in appositi armadi metallici, onde ne sia permessa una facile ispezione dei circuiti senza doverli rimuovere dal loro alloggiamento.

- Altoparlanti

I diffusori sono del tipo a tromba mono e bidirezionale, e i collegamenti con amplificatore sarà del tipo a tensione costante.

Ciascun altoparlante sarà dotato di apposita custodia, da incasso o per montaggio esterno, nel qual caso dovrà essere provvisto delle relative staffe o supporti (fissi o orientabili a seconda del caso).

Gli altoparlanti potranno avere alimentazione singola o per gruppi, con circuiti partenti dal centralino.

Indicazioni riguardanti gli impianti

- Posti di ascolto

La diffusione sonora a carattere collettivo  risulterà, nella zone d'ascolto, sufficientemente uniforme e di qualità tale da permettere la piena comprensibilità della parola in condizioni normali di ambiente.

Indicazioni riguardanti le reti di collegamento

- Circuiti di alimentazione

I circuiti di alimentazione degli impianti considerati in questo articolo, le loro modalità di esecuzione, le cadute di tensione massime ammesse, nonché le sezioni e gli isolamenti minimi ammessi per i relativi conduttori dovranno uniformarsi alle norme .

Si precisa altresì che i circuiti di alimentazione degli impianti considerati in questo articolo saranno completamente indipendenti da quelli di altri impianti o servizi .

- Linee di collegamento per altoparlanti e auricolari

I collegamenti per altoparlanti  saranno di norma eseguiti mediante coppie di normali conduttori con isolamento e sezione proporzionati alla tensione di modulazione, al carico e alla lunghezza.

L'allacciamento degli altoparlanti sarà di norma  effettuato a mezzo di spine inseribili su prese fisse incassate e a esse bloccabili.

- Linee di alimentazione

L'alimentazione potrà essere fatta alla tensione normale della rete.

Le linee di alimentazione saranno realizzate seguendo le stesse norme stabilite  per le linee degli impianti di forza motrice.

La loro quantità, qualità e dislocazione sarà quella riportata nelle relative planimetrie.

- -	IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

- -La Ditta Appaltatrice provvederà all’adeguamento di tutta una rete per l'impianto di rivelazione incendi e quindi alla fornitura e posa in opera dei seguenti materiali:

- -	canaline in PVC serie pesante, dalle cassette di derivazione a soffitto ai rivelatori periferici, alle suonerie antincendio ed agli avvisatori manuali;

- -	tutte le cassette di transito, smistamento, derivazione e terminali nonché alla fornitura e posa in opera della centrale, rivelatori e cavi.

## Centrale

La centrale sarà del tipo a microprocessore in armadio in lamiera equipaggiata con alimentatore a batteria tampone per l’alimentazione dei rivelatori, come riportato nel disciplinare tecnico.

## Rivelatori ottici di Fumo

I rivelatori di fumo  saranno del tipo da soffitto. Essi devono essere in grado di rilevare tutti i fumi visibili, in particolare i fumi chiari e deve essere indicato per la rivelazione di fuochi covanti o a lenta combustione.

I locali da proteggere sono indicati nelle relative planimetrie.

Attuatori d’allarme

Il sistema di allarme prevede, per la segnalazione degli allarmi una targa ottico/acustica  da interno,segnalazione ottica lampeggiante, ideale per la propagazione dell’allarme all’interno delle aree sorvegliate.

Impianti Fonia e trasmissione dati

Introduzione

Nel presente documento è delineato il progetto base volto alla realizzazione di una rete integrata per fonia e dati, secondo lo standard realizzativo del cablaggio strutturato.

Il cablaggio proposto è stato individuato e sarà eseguito nel pieno rispetto delle normative specifiche vigenti, anche in sede internazionale; sarà garantito un alto grado di affidabilità, gestibilità, sicurezza e funzionalità.

Il sistema del cablaggio nel suo complesso (cavi elementi di permutazione, connettori, etc.) sarà tale da sopportare una velocità di trasmissione pari a 100 Mbit/s, per distanze non superiori a 90 metri.

Inoltre, tale sistema di cablaggio risponderà fedelmente alle disposizioni legislative applicabili, con particolare riguardo al DPR 547/55 e seguenti, in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, alle leggi 186/68 e 297/77, al DPR 224/88, alla Legge 46/90 ed al DPR 447/91, al DL 494/96, IEC - IEEE - CEI - UNI vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori. Al termine dei lavori verrà rilasciata una prescritta dichiarazione di conformità alla regola d'arte Legge 46/90 con relativa certificazione della rete.

Tutti gli apparati ed i materiali impiegati saranno adatti all'ambiente in cui verranno installati e presenteranno elevate caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche alle quali potrebbero essere esposti durante l'esercizio.

I cavi e tutti gli altri componenti specifici del cablaggio saranno conformi alla categoria 5 .

Sarà garantita l'aderenza alla direttiva comunitaria 89/336/EEC del 03 Maggio 1989 in materia di compatibilità elettromagnetica; in particolare sarà garantita la conformità a quanto previsto dalla norma europea EN 50082-I.

Il progetto del cablaggio strutturato della sede dell’INAIL è stato dimensionato in base ai dati contenuti nel disciplinare tecnico.

I vincoli progettuali di riferimento sono i seguenti:

- Gli spazi definiti assegnati alle apparecchiature di fonia - dati ;

	Gli apparati attivi e gli apparati passivi di permutazione del cablaggio strutturato saranno contenuti entro appositi armadi di 45 unità con utilizzo di pannelli del tipo 110 avendo gli apparati attivi, le schede di connessione con attacchi RJ45;

	Le connessioni tra gli HUB dei piani è esistente e realizzata in fibra ottica ;

	I collegamenti tra gli armadi ed i posti operatore saranno realizzati con cablaggio strutturato in categoria 5 e precisamente:

-	tra la presa  e il permutatore con cavo UTP 4 coppie cat.5;

- Caratteristiche del Cablaggio

Il cablaggio sarà del tipo in tecnologia Fast ethernet in categoria 5, e rispondente alle specifiche aziendali attualmente in vigore.

Tutte le apparecchiature (cavi, elementi di permutazione e connettori) devono essere in grado di sopportare una velocità di trasmissione di 100 Mbit/s con distanze non superiori a 90 metri.

Sarà garantito un alto grado di affidabilità, gestibilità, sicurezza e funzionalità nonché dovrà essere consentita, nel caso di malfunzionamenti dell'impianto una facile e rapida determinazione delle cause.

Al termine della realizzazione dovrà essere eseguito il collaudo su tutto l'impianto rilevando i parametri che caratterizzano la categoria 5 e fornita la rispettiva certificazione della rete.

Sistemi di Cablaggio

Il sistema di cablaggio scelto come infrastruttura portante per l'infrastruttura telematica di edificio è un cablaggio di tipo "strutturato".

Questo realizza, tramite l'adozione di standard sia industriali che normativi  reti di interconnessione di edificio con portanti trasmissivi ed attacchi d'utente uniformi, aperte a soluzioni informatiche e foniche di tipo multifunzionale, conformi ai principali standard internazionali di comunicazione e facilmente flessibili ad essere riconfigurate.

Il	cablaggio in oggetto è stato progettato in modo da:

	pianificare attività di produzione del cliente;

	presentare una configurazione di base stellare in grado di assolvere alla funzione LAN di edificio;

	essere conforme allo standard.

La realizzazione della rete  sarà eseguita completamente con l’utilizzo di materiale certificato cat. 5 in classe D. Sono previsti, punti rete, cavi e canalizzazioni come riportato nelle relative planimetrie.

10/11/2003                                                                              Il Tecnico