NOTA INTRODUTTIVA AL CALCOLO ILLUMINOTECNICO

La verifica illuminotecnica degli ambienti scelti è stata calcolata utilizzando un software nel cui archivio mancavano i dati fotometrici delle plafoniere adoperate per l’installazione, ma comunque si è proceduto immettendo i dati di plafoniere del tutto simili a quelle installate, sia per quanto riguarda le caratteristiche elettriche che quelle fotometriche.

Le plafoniere adoperate per l’installazione sono di marca 3F Filippi con le seguenti caratteristiche:

Plafoniera L562x36 2MG e L562x58 2MG

- Ottica parabolica in alluminio a specchio;

- Assenza di iridescenza;

- Alto rendimento R>70%;

- Luminanza <200 cd/m2;

- Angoli >60°;

- Cablaggio a starter, 230V 50Hz rifasate IP 20 con fusibile.

Plafoniera L561x36 3DEC

- Ottica parabolica in acciaio zincato a caldo;

- Alto rendimento R>60%;

- Cablaggio a starter, 230V 50Hz rifasate IP 20 con fusibile.

Le plafoniere adoperate per la verifica sono di marca GE Lighting con le seguenti caratteristiche:

Plafoniera 5503/236/16 e 5503/258/16

- Ottica parabolica in alluminio a specchio;

- Assenza di iridescenza;

- Alto rendimento R>70%;

- Luminanza <200 cd/m2;

- Angoli >60°;

- Cablaggio a starter, 230V 50Hz rifasate IP 20 con fusibile.

Plafoniera 5503/136/12

- Ottica parabolica in acciaio zincato a caldo;

- Alto rendimento R>60%;

- Cablaggio a starter, 230V 50Hz rifasate IP 20 con fusibile.

Si evince quindi che la procedura di calcolo usata è da ritenersi valida a tutti gli effetti, visto che le caratteristiche dei corpi illuminanti usati sono le stesse.

Verifica illuminotecnica

La presente descrizione fornisce le prescrizioni relative alla esecuzione degli impianti di illuminazione artificiale negli ambienti interni civili ed industriali.

Essa stabiLisce le modalità per scegliere e valutare le grandezze foto-colorimetriche necessarie per definire le caratteristiche di un impianto di illuminazione artificiale per interni.

Per le definizioni delle grandezze fotometriche utilizzate nella presente descrizione si rimanda al vocabolario internazionale di illuminotecnica dalla CIE.

# Finalità dell’illuminazione artificiale

# Generalità

L’impianto di illuminazione influisce sulla capacità visiva, sull’ attività, sulla sicurezza e sul benessere delle persone; è indispensabile, pertanto, che soddisfi le specifiche esigenze degli utenti.

## Locali di lavoro

Nei locali adibiti ad attività lavorative, l’illuminazione deve permettere un facile riconoscimento degli oggetti e favorire l’attività da svolgere limitando l’insorgere dell’ affaticamento e rendendo chiaramente percepibili le situazioni pericolose.

PrescrIzioni dell’illuminazione artificiale

# Prescrizioni generali

Illuminazione generale

Un ambiente interno deve essere dotato di illuminazione generale allo scopo di creare nelle varie zone del locale condizioni visive equivalenti ed omogenee.

### Prescrizioni illuminotecniche

Un impianto di illuminazione artificiale deve considerare, nei rispetto delle esigenze di risparmio energetico i seguenti parametri:

-	Livello ed uniformità di illuminamento;

-	ripartizione della luminanza;

-	limitazione dell’abbagliamento;

-	direzionalità della luce:

-	colore della luce e resa del colore.

Livello di Illuminamento dl esercizIo, En

Gli illuminamenti di esercizio previsti per i vari tipi di locale e attività sono riportati nel seguente prospetto .

- Illuminamento medio dl esercizio, En. tonalità di colore, gruppo di resa del colore e classe dl controllo dell’abbagliamento raccomandati per varie applicazioni

Legenda

Tonalità di colore W = Luce bianco-calda; I = Luce bianco-neutra: C Luce bianco-fredda;

Ra’ = gruppo di resa del colore ;

G = classe di qualità per la limitazione dell’abbagliamento .

| Tipo di locale, compito visivo o attività | Illuminamento di esercizio Valore medio lx | Tonalità di colore | Ra’ | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## UFFICI |  |  |  |  |
| Uffici generici,dattilografia, sale computer | 300-500-750 | W-I | 1B | B |
| Uffici per disegnatore e per progettazione | 500-750-1000 | W-I | 1B | B |
| Sale per riunioni | 200-500-750 | W-I | 1B | B |

L’illuminamento di esercizio indicato si riferisce:

-	allo stato medio di invecchiamento dell’impianto di illuminazione:

- 	al caso di locale attrezzato o zona di esso;

-	in generale alla superficie di lavoro orizzontale all’altezza di 0,85 m dal pavimento se non diversamente specificato;

-	per le zone di transito in fabbricati, alla loro mezzaria, all’altezza di 0,2m dal pavimento.

Il coordinamento tra un determinato valore dell’illuminamento di esercizio ed il compito visivo si riferisce a persone con capacità visive normali.

##### Uniformità di illuminamento

Si è cercato, nello stabilire una corretta posizione dei corpi illuminanti, di assicurare una buona uniformità di illuminamento.

LimitazIone dell’abbagliamento

L’abbagliamento può essere causato sia dalle lampade nude, sia dagli apparecchi di illuminazione (abbagliamento diretto), sia dalle elevate luminanze prodotte dalle superfici Lucide (abbagliamento riflesso)

##### Limitazione dell’abbagliamento  sui terminali video

La luminanza di tutte le zone o arredi che un operatore può vedere riflessi sullo schermo dl un video terminale non deve mai essere maggiore di 200 cd/m2

#### Colore della luce

Le lampade usate per l’illuminazione di interni vengono suddivise in tre gruppi secondo la temperatura di colore.

a)    temperatura di colore minore di 3300 K: colore della luce bianco-calda (W);

b) 	temperatura di colore da 3300 K a 5300 K; colore della luce bianco-neutra (I);

c) 	temperatura di colore maggiore di 5300 K: colore della luce bianco-fredda (C).

Resa del colore

Particolari esigenze di resa dei colori devono essere soddisfatte impiegando sorgenti luminose con adatte caratteristiche di resa cromatica.

La verifica illuminotecnica degli ambienti è stata effettuata a campione, rispettando scrupolosamente le direttive contemplate nel disciplinare tecnico redatto dalla committente per quanto riguarda la scelta delle caratteristiche dei corpi illuminanti, del tipo di lampada, della posizione e del numero degli stessi.

Si è proceduto alla verifica  illuminotecnica degli ambienti avvalendosi del software della GE Lighting utilizzando, per estrapolazione,  corpi illuminanti e lampade installate.

Per quanto sopra esposto, considerando un fattore di manutenzione normale, pareti di colore chiaro e illuminamento diretto e indiretto, si allega il calcolo alla presente.

30/11/2003                                                                              Il Tecnico