## INDICE

- GENERALITA’

- DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

- INTERVENTO DELLE PROTEZIONI

- MESSA IN SERVIZIO

- MANUTENZIONE

- RICERCA GUASTI

- 1.    GENERALITA’

Le apparecchiature della serie ALS e ALB sono dei raddrizzatori che prelevano dalla rete l’alimentazione alternata (monofase o trifase) per fornire in uscita una tensione continua stabilizzata. Tale tensione provvederà sia ad alimentare il carico, sia a mantenere carica la batteria tampone.

- 2.    DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Il sistema è costituito da 2 raddrizzatori identici posti in parallelo. L’uscita comune provvede ad alimentare il carico e a mantenere carica la batteria. Quanto segue costituisce la descrizione e il funzionamento di ciascun raddrizzatore.

Ogni raddrizzatore è costituito da:

- un sezionatore di ingresso (fusibili o interruttore e/o bloccoporta);

- un trasformatore che garantisce l’isolamente tra l’ingresso e l’uscita;

- un ponte, munito di diodi controllati al silicio, che raddrizza la tensione alternata d’ingresso;

- un filtro impedenza/condensatore per ridurre al minimo il residuo alternato della forma d’onda di uscita del caricabatteria al fine di prolungare la vita della batteria e per evitare malfunzionamenti alla apparecchiatura alimentata;

- una scheda di controllo;

Grazie al filtro d’uscita, il valore della componente alternata RMS non sarà più del 3% in qualsiasi condizione di funzionamento.

La tensione alternata viene raddrizzata dal ponte; il valore della tensione d’uscita è regolata variando l’angolo di accensione dei tiristori, determinato dal circuito di comando in funzione della tensione ad esso riportata dal circuito di retroazione.

Il circuito di comando contiene anche il relè che presiede alla emissione delle segnalazioni di “carica di mantenimento” e “carica rapida”.

Il raddrizzatore è in grado di operare nei seguenti modi :

In presenza di tensione di rete

Il raddrizzatore alimenterà l’apparecchiatura in c.c. e, allo stesso tempo, opererà la carica a fondo o di mantenimento della batteria alla tensione nominale stabilizzata  2% con carico tra 0 e 100% del nominale.

Un dispositivo limitatore di corrente mantiene la corrente erogata dal raddrizzatore entro i limiti stabiliti, sia verso il carico, che verso la batteria.

In mancanza di tensione di rete

La batteria alimenterà il carico in c.c.

Ripristino della tensione di rete

Il raddrizzatore eseguirà automaticamente le seguenti operazioni di carica:

- ricarica con corrente limitata e tensione crescente;

- quando la tensione ha raggiunto 2,3 V/el. la ricarica continua con tensione costante e corrente decrescente.

- 3.    INTERVENTO DELLE PROTEZIONI

Il sistema è dotato di protezioni contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Esse sono costituite da :

- fusibili o interruttori automatici in ingresso ed in uscita;

- dispositivo elettronico (interno al raddrizzatore) di limitazione della corrente erogata, sia totale che verso la batteria.

- 4.    MESSA IN SERVIZIO

Di seguito vengono riportate le indicazioni per la messa in servizio di ciascun raddrizzatore. Prima di accendere contemporaneamente i due raddrizzatori, metterne in servizio uno (seguendo le indicazioni riportate di seguito), spegnerlo. Mettere in servizio l’altro. Se entrambe le messe in servizio hanno esito positivo accendere entrambi i raddrizzatori.

La sequenza delle fasi relative all’accensione di ogni raddrizzatore è la seguente:

- Nel caso non sia già installata, mettere la batteria in condizione di funzionamento collegando i vari elementi o monoblocchi;

- Collegare i cavi di alimentazione ai morsetti d’ingresso del raddrizzatore. I cavi devono avere una sezione adeguata alle correnti assorbite dal raddrizzatore. La tensione alternata deve provenire da un apposito quadro di distribuzione e deve essere protetta secondo l’assorbimento mediante un organo avente capacità di rottura in accordo con le caratteristiche della rete di alimentazione;

- Completare le connessioni ai morsetti di collegamento come indicato dai disegni, utilizzando cavi che abbiano la sezione richiesta. Per quanto riguarda le connessioni verso batteria, fare attenzione alla polarità corretta, sempre se sono esterne al quadro. I cavi di terra devono essere connessi all’apposita barra montata nel quadro o al morsetto di terra;

- Dopo aver completato i collegamenti, controllare che tutti i portafusibili siano ben chiusi, escluso quelli di batteria.

- Se presente, agire sul sezionatore blocco porta chiudendolo. Chiudere gli interruttori ed i sezionatori a fronte quadro, se presenti, ad eccezione di quelli di distribuzione ed eventualmente quelli di batteria;

- Controllare la tensione di uscita del raddrizzatore mediante il voltmetro a fronte quadro, deve essere quella indicata sulla targhetta delle caratteristiche tecniche presente sulla porta;

- Per i raddrizzatori trifase, nel caso in uscita non si abbia la tensione corretta, spegnere la macchina; invertire due fasi qualsiasi in ingresso e riaccendere;

- Chiudere l’interruttore o fusibile di batteria. Controllare la corrente d’uscita del raddrizzatore (che è l’assorbimento di batteria);

- Chiudere gli interruttori di distribuzione. Se ci sono carichi collegati, l’amperometro di “utenza”, se presente, indicherà il loro assorbimento;

- Aprire il sezionatore lato rete, verificando che la batteria eroghi verso le utenze;

- Richiudere il sezionatore lato rete.

- 5.    MANUTENZIONE

Si tratta di un’apparecchiatura completamente statica, per cui le operazioni di manutenzione sono ridotte al minimo.

La procedura che suggeriamo è la seguente :

- OGNI  3  MESI

- Verificare i valori della corrente e della tensione di rete;

- Verificare il corretto funzionamento in emergenza, togliendo rete per un breve periodo (alcuni minuti);

- Controllare il livello dell’elettrolito nella batteria e, se necessario, rabboccarle aggiungendo acqua distillata (solo per batterie non al piombo ermetico).

- OGNI  6  MESI

- Effettuare una scarica della batteria che duri circa 15-20 minuti controllando che, al ripristino della rete, la batteria venga sottoposta alla procedura di ricarica;

- Controllare i valori della tensione di ricarica.

- OGNI ANNO

- Pulire accuratamente il quadro, possibilmente per mezzo di un aspirapolvere;

- Controllare il serraggio ed eventualmente pulire i collegamenti di batteria.

- 6.    RICERCA GUASTI

- RADDRIZZATORE

In caso di mancanza di tensione d’uscita, verificare:

- che sul secondario del trasformatore sia presente una tensione superiore alla nominale di uscita misurata con un multimetro in AC;

- se tale tensione è verificata, controllare l’integrità dei diodi controllati a raddrizzatore spento e batteria scollegata;

- se gli SCR sono in efficienza, verificare il circuito di comando sostituendolo eventualmente con un altro.

### ALTRI COMPONENTI

- verificare se i fusibili sono integri a raddrizzatore spento e batterie scollegate;

- verificare se gli interruttori di protezione (eventuali) sono armati;

- verificare se all’esterno dell’impianto non vi sia un corto circuito.