CARICABATTERIE AUTOMATICI ALB1 - ALB3 MONTAGGIO IN ARMADIO ALIMENTAZIONE MONO\TRIFASE - USCITA IN CORRENTE CONTINUA

Simili nelle caratteristiche elettriche alla serie AL i raddrizzatori ALB1 e ALB3 si differenziano per il tipo di esecuzione già in armadio. Sono infatti forniti di :

- Armadio

- Voltmetro

- Amperometro

- 2° livello di tensione ove richiesto

- Interruzione blocco porta

- Fusibili di uscita su batteria e servizi

- Pannello frontale con segnalazioni di presenza rete, funzionamento da batteria, minima tensione di batteria.

La serie ALB di cui diamo il listino di seguito prevede la batteria in tampone al carico.
ELSY è in grado di fornire, in base al tipo di utenza da alimentare anche le versioni ALE o luci di emergenza; ALX per lampade scialitiche e ALCD per avere in uscita al carico la tensione nominale non di ricarica.

| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| --- | --- |
| Tensione di alimentazione | 220V monofase +/- 15% |
| Frequenza | 50Hz/60Hz +/- 5% |
| Tensione di uscita | 12V 24V 48V |
| Regolazione | diodi controllati |
| Ondulazione residua della tensione di uscita | < 3% |
| Rendimento | 85% |
| Protezioni | trasformatore di isolamento fusibile lato rete limitazione elettronica lato uscita |
| Batteria | ermetico lunga vita VRLA |
| Segnalazione LED | batteria in carica batteria in mantenimento anomalia batteria |
| Allarme per segnalazione a distanza con contatto NA in morsettiera | batteria in carica presenza/assenza rete fine autonomia raddrizzatore in avaria (opzionale) massima tensione (opzionale) |

Raddrizzatore di Corrente doppio ELSY tipo 2 x ALB 400\110V - 20A

I raddrizzatori di corrente ELSY della serie ALB ad unico ramo sono stati concepiti per

l'alimentazione diretta dei carichi permanenti in presenza della tensione di rete e per la

contemporanea ricarica in tampone della batteria di accumulatori stazionaria.

Abbiamo previsto nella configurazione richiesta dalla Vs specifica due raddrizzatori indipendenti

in parallelo in grado ognuno di erogare la corrente max di 20A e di caricare la batteria di

accumulatori al piombo ermetico.

La ricarica della batteria è prevista secondo il ciclo di carica IU- DIN 41773, che prevede nella

prima fase la corrente costante autolimitata ed un valore prefissato crescente di tensione .

Raggiunto il quale la tensione rimane costante e la corrente decresce gradualmente fino ad un

punto determinato in cui il raddrizzatore automaticamente commuta l'uscita al valore di

tensione di mantenimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE OGNI RADDRIZZATORE

. Tensione di alimentazione : 400Vca trifase +/ -10%

. Frequenza della rete : 50 Hz +/- 5%

. Tensione nominale : 110Vcc

. Tensione di mantenimento : 2,27 V/el Tarabile

. Tensione di carica automatica : 2,27 V\el Tarabile

. Corrente erogata MAX : 20 A autolimitati

. Doppia limitazione di corrente

. Variazione statica : < 1%

. Ondulazione residua : < 3% Vn

. Temperatura d'esercizio : -25°C : 40°C ambiente

. Umidità relativa : 30 % : 90 %

I raddrizzatori saranno assemblato in un unico armadio costituito da profilati in ferro

opportunamente dimensionati esagomati e da pannelli in lamiera con spessore di 20\10.

Grado di protezione IP30;

Verniciati colore RAL 7032

L'armadio è munito di porta frontale apribile a cerniera; i pannelli laterali invece sono

asportabili e muniti di apposite feritoie per favorire la ventilazione ed il raffreddamento.

All'interno dell'armadio i componenti elettrici ed elettronici saranno montati in modo accessibile

su un pannello zinco passivato.

All'esterno di ogni raddrizzatore è previsto un pannello frontale dotato di:

. N.2 Amperometri per corrente uscita raddrizzatori

. N.2 Voltmetri per tensione uscita raddrizzatori

. Voltmetro/amperometro su parallelo raddrizzatori

Segnalazioni per ogni raddrizzatore di :

. presenza rete, funzionamento da batteria, carica fondo, carica di mantenimento, tensione

uscita alta, tensione uscita bassa, avaria.

* E' previsto per tutte le segnalazioni e gli allarmi un contatto in morsettiera per riporto a

distanza.

Le protezioni del raddrizzatore sono realizzate mediante fusibili di linea, circuiti elettronici

limitatori della corrente sui diodi controllati e fusibili sulla batteria.

Sono previsti i seguenti organi di protezione e sezionamento su ogni raddrizzatore:

N. 1 sezionatore blocco porta

N. 1 interruttori automatici rete e servizi

Fusibili su batteria

I cavi di collegamento utilizzati sono in rame, numerati e posti in canalette ispezionabile, con

isolamento non propagante la fiamma ove possibile, oppure in sbarre di rame dove la corrente

lo richiede.

Le morsettiere della serie componibile, sono montate su guida DIN per consentire l'accesso dei

cavi dal basso. Le parti metalliche verranno connesse a terra con l'utilizzo di conduttori di rame

opportunamente dimensionati

Batteria Pb ermetico “lunga vita – vita attesa 10 anni” costituite da 54 elementi

40Ah.

La batteria sarà fornita carica, pronta per l’uso ed assemblata nell’armadio

appositamente predisposto.

Dimensioni indicative di ingombro armadio : mm. 600 x 800 x 1900h.