APPENDICE 1 AL CAPITOLATO TECNICO

SCHEDE ATTIVITÀ PROGRAMMATE

Indice

1.	SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	4

2.	SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA E IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	23

3.	SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	27

4.	SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI ED ELETTRICI DA FONTE RINNOVABILE	35

Premessa

Si specifica che la Manutenzione ordinaria deve essere espletata, con riferimento a tutti gli elementi impiantistici e relativi componenti e sottocomponenti, eseguendo tutte le attività del servizio ordinato, descritte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella presente Appendice 1 al Capitolato Tecnico.

I suddetti elementi impiantistici, attività e relative frequenze, devono essere opportunamente integrati in aumento in relazione:

alle normative tempo per tempo vigenti;

alle istruzioni di buona tecnica;

a quanto prescritto dai manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore degli  impianti, degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte degli impianti stessi;

alle migliorie di cui all’Offerta Tecnica;

- anche al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente (CAM).

Si precisa inoltre che i mezzi e le attrezzature da utilizzare nello svolgimento dei vari servizi si intendono ricompresi negli oneri in capo al Fornitore.

Legenda Frequenza (F) attività: M = 1 volta al Mese, 2M = 1 volta ogni 2 Mesi, 3M = 1 volta ogni 3 Mesi, 4M = 1 volta ogni 4 Mesi, 6M = 1 volta ogni 6 Mesi, …, A = 1 volta all’Anno, 2A = 1 volta ogni 2 Anni, 3A = 1 volta ogni 3 Anni, 4A = 1 volta ogni 4 Anni, 5A = 1 volta ogni 5 Anni, …, SN = Secondo Necessità, SMC = Secondo il Manuale del Costruttore.

## SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

| COMPONENTE | ATTIVITÀ | (F) |
| --- | --- | --- |
| Centrale e sottocentrale termica Per Centrale termica si intende l’ambiente in cui sono collocati i generatori di calore con i relativi bruciatori, le pompe e gli organi di regolazione e comando. Per locale centrale termica si intenderanno i locali con caldaie superiori a 35 kW e che rispondono ai requisiti previsti dalla legge 615/1966, dalla circolare n.68 del 25/11/1969 e dal D.M. n.74/1996 per impianti a gas. | Ispezione generale e verifica assenza perdite impianto | M |
|  | Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti | 6M |
|  | Pulizia dei locali della centrale termica e del deposito per i combustibili, inclusi eventuali pozzi perdenti, nonché pulizia interna ed esterna, l'ispezione ed il controllo dei serbatoi | 6M |
|  | Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi | 6M |
|  | Verifica della documentazione di impianto | 6M |
|  | Verifica della presenza dei cartelli monitori di impianto | 6M |
|  | Prova a caldo dell’impianto di climatizzazione invernale | A |
| Quadri elettrici di bordo macchina Si intendono i quadri posizionati nelle centrali/sottocentrali utilizzati per la distribuzione elettrica all’interno delle stesse. | Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici | 6M |
|  | Controllo dello stato dei contatti mobili | 6M |
|  | Controllo della integrità dei conduttori | 6M |
|  | Controllo del serraggio dei morsetti | 6M |
|  | Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso | 6M |
|  | Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri) | 6M |
|  | Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia | 6M |
|  | Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici | 6M |
|  | Verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete | 6M |
| Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW Per Generatori di calore si intendo i generatore di calore che hanno la funzione di trasformare in energia termica l'energia chimica dei combustibili di alimentazione e sono destinati alla sola produzione di calore per il riscaldamento o riscaldamento e acqua calda sanitaria. Seguire le prescrizioni del costruttore e le istruzioni contenute nel libretto che accompagna il generatore di calore e che devono essere conformi all'allegato F "Libretto di centrale" del DPR 412/93. | Verificare l’assenza di anomalie, di perdite e allarmi nell’impianto | M |
|  | Verificare i valori delle principali caratteristiche dell’acqua, quali durezza ed acidità, onde evitare incrostazioni o corrosioni dei gruppi termici e annotazione valori su apposito registro | 3M |
|  | Controllo pressione camera di combustione e annotazione su registro | M |
|  | Spurgo fanghi/impurità/drenaggi | M |
|  | Controllo consumi | M |
|  | Controllo temperatura fumi e annotazione su registro | M |
|  | Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti | M |
|  | Verificare che la temperatura dell'acqua di mandata corrisponda al valore di taratura del termostato e della temperatura dell'acqua di ritorno | M |
|  | Verificare la quantità di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla fuoriuscita dal rubinetto di scarico) e provvedere alla eliminazione mediante un lavaggio con acqua ed additivi chimici. | 6M |
|  | Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione | 6M |
|  | Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi | 6M |
|  | Effettuare una pulizia, mediante aria compressa e con l'utilizzo di spazzola metallica, tra le alette al fine di eliminare ostacoli per il passaggio dei prodotti della combustione (Pulizia caldaie a batteria alettata) | 6M |
|  | Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessita (in caso di camera di combustione pressurizzata) | 6M |
|  | Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessario | 6M |
|  | Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua | 6M |
|  | Analisi di combustione secondo UNI 10839 e compilazione libretto di impianto | 6M |
|  | Controllare presenza di eventuale perforazioni | 6M |
|  | Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'impianto tramite il vaso di espansione aperto, dalle pompe, dai premistoppa, dalle valvole regolatrici, etc. | 6M |
|  | Verificare lo stato del materiale coibente con eventuale ripristino nonché verificare lo stato della vernice di protezione. | 6M |
|  | Per generatori di calore olio diatermico: prelievo olio per analisi chimica, lavaggio e, dove necessario, sostituzione olio | A |
| Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW | Verificare l’assenza di anomalie e allarmi nell’impianto | M |
|  | Verificare i valori delle principali caratteristiche dell’acqua, quali durezza ed acidità, onde evitare incrostazioni o corrosioni dei gruppi termici e annotazione valori su apposito registro | M |
|  | Controllo pressione camera di combustione e annotazione su registro | M |
|  | Spurgo fanghi/impurità/drenaggi | M |
|  | Controllo assenza perdite | M |
|  | Controllo consumi | M |
|  | Controllo temperatura fumi e annotazione su registro | M |
|  | Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti | M |
|  | Verificare la quantità di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla fuoriuscita dal rubinetto di scarico) e provvedere alla eliminazione mediante un lavaggio con acqua ed additivi chimici. | 6M |
|  | Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione | 6M |
|  | Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi | 6M |
|  | Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessita (in caso di camera di combustione pressurizzata) | 6M |
|  | Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessario | 6M |
|  | Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua | 6M |
|  | Analisi di combustione secondo UNI 10839 e compilazione libretto di impianto | A |
|  | Controllare presenza di eventuale perforazioni | 6M |
|  | Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'impianto tramite il vaso di espansione aperto, dalle pompe, dai premi stoppa, dalle valvole regolatrici, etc. | 6M |
|  | Verificare lo stato del materiale coibente con eventuale ripristino nonché verificare lo stato della vernice di protezione. | A |
|  | Per generatori di calore olio diatermico: prelievo olio per analisi chimica, lavaggio e, dove necessario, sostituzione olio | A |
| Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW | Controllo funzionalità elementi di sfogo aria impianto | 6M |
|  | Controllo livello fluido termovettore | 6M |
|  | Effettuare una pulizia dei seguenti elementi dei bruciatori eventualmente presenti (filtro di linea, fotocellula, ugelli, elettrodi di accensione) | 6M |
|  | Rimozione del raccordo al canale fumi con asportazione della fuliggine | A |
|  | Pulizia esterna | A |
|  | Controllo di tutti gli organi accessori e di controllo | A |
|  | Check-up di combustione fumi e compilazione del libretto di impianto | A |
|  | Controllo della pompa del bruciatore, da eseguirsi verificando la pressione di alimentazione e quella di aspirazione del combustibile a bruciatore funzionante | A |
|  | Effettuare una verifica generale delle aperture di ventilazione e dei canali di scarico dei gruppi termici. Verificare che le aperture di ventilazione non siano ostruite e che le dimensioni siano conformi a quanto disposto dalle norme UNI; verificare, inoltre, l'efficienza dei dispositivi di smaltimento dei prodotti della combustione e la loro rispondenza alla normativa vigente | A |
| Serbatoi per combustibile liquido e rete di alimentazione Per serbatoi per combustibile liquido e rete di alimentazione si intendono i recipienti idonei destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per impianti termici. | Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo se contenente gasoli | 2A |
|  | Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino | A |
|  | Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi: controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo; controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo; controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato; controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile; controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello; controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio; controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile; controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo dell'efficienza della messa a terra. | A |
|  | Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al punto precedente devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni. | A |
| Rete di distribuzione del gas Per rete di distribuzione del gas si intendono i tronchi di tubazione che collegano gli apparecchi di misurazione volumetrici e gli apparecchi di utilizzazione. | Verifica di tenuta e di portata dei tronchi di tubazione che collegano gli apparecchi di misurazione volumetrici e gli apparecchi di utilizzazione con modalità e frequenza indicate dalle aziende erogatrici nonché nel rispetto delle norme UNI-CIG | 6M |
| Bruciatori La manutenzione dei bruciatori va effettuata da personale specializzato autorizzato dal costruttore. Il bruciatore è il componente dell'impianto in cui avviene la miscelazione di un combustibile ed un comburente, e successivamente la reazione di combustione con produzione di fiamma. Verranno computati dall’Assuntore i soli bruciatori non incorporati nelle caldaie. | Ispezione esterna, pulizia e smontaggio ove possibile delle parti accessibili dei seguenti componenti dei bruciatori (organi di combustione, testa di combustione, elettrodi di accensione, filtro di linea, fotocellula o fotoresistenza, preriscaldatore dell'olio combustibile, ugelli, elettrodi di accensione, ecc.) | 6M |
|  | Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore | 6M |
|  | Controllo della pompa del bruciatore e verifica della pressione di alimentazione e di aspirazione del combustibile | 6M |
|  | Verifica visiva combustione, pompa e ventilatore | 6M |
|  | Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei gruppi termici | A |
|  | Operazioni di revisione: ogni 10.000 ore di funzionamento ivi comprese le interruzioni, il bruciatore deve essere assoggettato ad una revisione presso l'officina del costruttore. | 5A |
| Camini e canali da fumo Per Camini si intendono le porzioni ascendenti dei canali da fumo atte a determinare un tiraggio naturale dei focolari ed a scaricare i prodotti della combustione nell'atmosfera. Per Canali da fumo si intendono l'insieme delle canalizzazioni attraversate dai prodotti della combustione | Effettuare la pulizia dalle fuliggini di tutti i condotti fumari: raccordo del generatore eventuali canali fumari camino camerette di raccolta previste alla base di ogni tronco ascendente per focolari a gas/a combustibile liquido/a combustibile solido | 6M |
|  | Controllare la tenuta accertando durante il funzionamento a regime del generatore la differenza di CO2 all'uscita dei fumi dal generatore e quella alla base e alla sommità del camino per focolari a gas/a combustibile liquido/a combustibile solido. Eventuali fenditure o lesioni devono essere sigillate. | 6M |
|  | Effettuare durante il funzionamento a regime una misura del tiraggio all'ingresso delle camere di combustione ed alla base del camino verificando eventuali difformità. | 6M |
|  | Verifica coibentazioni termiche ed eventuali ripristini | A |
| Vaso di espansione aperto Per Vaso di espansione si intende un recipiente di volume adeguato che ha la funzione di contenere le variazioni improvvise di pressione del circuito evitando sbalzi e colpi d'ariete, che altrimenti dovrebbero essere assorbiti, con possibili danni, dall'impianto. | Ispezione generale e verifica perdite | 3M |
|  | Smontare la valvola a galleggiante per pulire lo spillo otturatore e la sua sede e verificare l'efficienza dei levismi. In maniera analoga, se il dispositivo dovesse essere equipaggiato con elettrovalvola, pulire la membrana dell'otturatore, controllare gli elettrodi di contatto, il livellostato di comando o meccanismo similare con verifica e pulizia generale dei contatti elettrici. | 3M |
|  | Verifica scarico troppo pieno | 6M |
|  | Verificare che alla massima temperatura il livello di acqua non raggiunga la generatrice inferiore del tubo di troppo pieno | 6M |
|  | Verificare che in presenza di alimentazione automatica del vaso, il galleggiante deve risultare integro e la valvola di alimentazione chiusa ed a tenuta quando il livello è appena maggiore di quello minimo | 6M |
|  | Verificare che in corso di esercizio l'acqua contenuta nel vaso di espansione sia fredda o appena tiepida | 6M |
| Vaso di espansione chiuso | Ispezione generale e verifica perdite | 3M |
|  | Controllare il livello del liquido ed eventualmente reintegrarlo | 3M |
|  | Controllo funzionamento sistema di riempimento automatico | 3M |
|  | Verificare che sino alla massima temperatura di esercizio la valvola di sicurezza non deve presentare fuoriuscita di acqua | 6M |
|  | Verificare che la pressione a valle della valvola di riduzione destinata al rabbocco automatico deve corrispondere a quella prevista in sede di progetto e restare sempre inferiore alla pressione di taratura della valvola di sicurezza | 6M |
|  | Verificare che nei vasi a diaframma lo stesso non sia lesionato | 6M |
|  | Verificare che nei vasi a diaframma o non, la pressione di precarica sia quella di progetto | 6M |
|  | Verificare che nei vasi autopressurizzati ed in quelli a livello costante i livelli siano quelli previsti | 6M |
|  | Controllare che non si verifichino perdite d'acqua nell'impianto di alimentazione e scarico | 6M |
|  | Smontaggio e pulizia del separatore d'aria, nonché del vetrino o tubicino indicatore del livello | A |
| Gruppo organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Per Dispositivi di sicurezza, di protezione ed indicatori si intende l’insieme degli elementi di sicurezza, protezione ed indicatori posizionati tra il serbatoio del combustibile e il bruciatore (linea alimentazione bruciatore) e/o l’insieme degli elementi di sicurezza, protezione ed indicatori posizionati in ogni singola sottocentrale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: valvole di sicurezza, tubi di sicurezza, termostati di regolazione e/o blocco, dispositivi di sicurezza termomeccanica e termoelettrica, termometri e manometri, ecc. | Controllo dell'efficienza delle valvole di sicurezza mediante azionamento | 3M |
|  | Controllo serraggi delle flange di accoppiamento delle valvole di sicurezza | 3M |
|  | Verifica delle valvole di sicurezza sia ad impianto inattivo manualmente sia in esercizio a pressioni leggermente superiori alla pressione di taratura ed accertarsi che inizino a scaricare | 3M |
|  | Ispezionare i tubi di sicurezza all'uscita onde assicurarsi che questa non sia ostruita | 6M |
|  | Verificare il funzionamento dei termostati di regolazione e/o di blocco, delle valvole di scarico termico e di quelle di intercettazione del combustibile, aumentando la temperatura fino al loro intervento al valore stabilito | 6M |
|  | Verifica al banco dei pressostati aumentando la pressione fino a farli scattare | 6M |
|  | Verificare il dispositivo di protezione contro la mancanza di fiamma | 6M |
|  | Verificare i dispositivi di sicurezza termomeccanica o termoelettrica nelle varie condizioni anormali in cui sono chiamati ad intervenire | 6M |
|  | Verificare i termometri servendosi di un termometro campione | 6M |
|  | Verificare i manometri servendosi di un manometro campione | 6M |
|  | Verificare i termometri per la misura della temperatura dei fumi mentre il generatore è a regime impiegandoli in modo alternato con un termometro campione | 6M |
|  | Accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di riqualificazione | A |
| Pompe, circolatori ed acceleratori Per Pompe, circolatori ed acceleratori si intendono l'insieme di elementi che hanno la funzione di far circolare del fluido termovettore tra generatore di calore e impianto di erogazione. Verranno computati dall’Assuntore le sole Pompe (o circolatori ed acceleratori) non incorporati nella caldaia. | Controllo assenza rumori o vibrazioni anomale | M |
|  | Verifica assenza perdite e funzionamento dei componenti | M |
|  | Controllo funzionalità pompa locale/remoto | M |
|  | Verificare che la pompa non funzioni a secco | 6M |
|  | Verificare che l'aria sia spurgata | 6M |
|  | Sistema di pompaggio: per pompe con tenute meccaniche frontali e/o radiali: verificare le tenute e sostituirle in presenza di perdite consistenti. per pompe con tenuta a baderna: verificare il giusto serraggio del premitreccia e rifacimento tenuta previa pulizia dell'alloggiamento in caso di perdite consistenti. | 6M |
|  | Controllo della prevalenza: verificare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto. Utilizzare prese manometriche con rubinetto di intercettazione che se assenti vanno realizzate. | 6M |
|  | Lubrificazione componenti; | 6M |
|  | Pulizia esterna ed eventuale verniciatura dei corpi macchina; | 6M |
|  | Pulizia e lubrificazione supporti, pulegge, cuscinetti (se applicabile) | 6M |
|  | Verificare che la girante ruoti liberamente e che il senso di rotazione sia corretto | A |
|  | Provvedere alla revisione generale smontando la pompa possibilmente presso l'officina dello stesso costruttore | A |
| Sistemi di estrazione: Ventilatori Per Sistemi di estrazione si intende l'insieme di elementi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo estrattori e ventilatori, in grado di estrarre/immettere in maniera forzata la quantità di aria necessaria alla ventilazione. Sono esclusi componenti non attinenti alla climatizzazione ma solo al ricambio di aria, ad esempio gli estrattori puntuali tipici dei bagni. | Verifica dello stato della verniciatura ed eventuali riprese | 6M |
|  | Pulizia della girante e parte interna della chiocciola | 6M |
|  | Verificare che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in essa penetrati | 6M |
|  | Verificare che il senso di rotazione sia corretto | 6M |
|  | Verifica dello stato della verniciatura ed eventuali riprese | A |
|  | Provvedere alla revisione generale smontando il ventilatore, controllandone lo stato della girante e provvedendo alla pulizia ed alla lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del costruttore | 6M |
|  | Effettuare una lubrificazione dei cuscinetti e sostituire in presenza di rumorosità o vibrazioni eccessive | 6M |
|  | Verificare la presenza di ossidazioni nella bulloneria | 6M |
|  | Controllare lo stato delle guarnizioni e sostituire necessario | 6M |
|  | Controllo e tensionamento delle cinghie di trasmissione e sostituzione se necessario | 6M |
|  | Controllo della prevalenza: misurare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto. | 6M |
| Motori elettrici Per motore elettrico si intende il dispositivo dell'impianto di climatizzazione capace di trasformare l'energia elettrica in energia meccanica. Non sono da computare i motori che fanno corpo unico con le giranti. | Controllo del senso di rotazione del motore | 6M |
|  | Controllo dell'equilibrio tra le fasi se il motore è trifase | 6M |
|  | Controllare la temperatura di funzionamento che non deve a regime superare i valori stabiliti dalla classi di appartenenza | 6M |
|  | Controllare l'efficienza della ventola se si tratta di motori a ventilazione forzata facendo attenzione che non vi siano occlusioni sulle bocche di ingresso dell'aria | 6M |
|  | Controllare lo stato degli eventuali giunti o degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, tendicinghie, etc.) | 6M |
|  | Controllare la corretta protezione delle parti sotto tensione da contatti accidentali | 6M |
|  | Controllare la messa a terra | 6M |
|  | Controllare la resistenza di isolamento | 6M |
|  | Controllare la corrente assorbita che deve corrispondere ai dati di targa con una tolleranza del 15% | 6M |
|  | Revisione dei cuscinetti: smontaggio, pulizia e lubrificazione dei cuscinetti | A |
| Apparecchiature elettriche (ad es. centraline di controllo e comando, etc.) Per Apparecchiature elettriche si intendono l'insieme di elementi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, centraline di controllo e comando, sezionatori, ecc. destinati al alla regolazione e al controllo delle condizioni termoigrometriche ambientali. | Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici | 6M |
|  | Controllo dello stato dei contatti mobili | 6M |
|  | Controllo della integrità dei conduttori | 6M |
|  | Controllo del serraggio dei morsetti | 6M |
|  | Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso | 6M |
|  | Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri) | 6M |
|  | Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia | 6M |
|  | Operazioni di controllo della messa a terra e degli isolamenti: assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete | 6M |
|  | Verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia del numeratore | 6M |
| Apparecchiature di regolazione automatica a due posizioni Per Apparecchiature di regolazione automatica si intendono l'insieme di elementi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, valvole di regolazione, attuatori, elettrotermici, termostati meccanici ed elettronici, ecc. destinati al alla regolazione automatica e al controllo automatico elle condizioni termoigrometriche ambientali. Sono da intendersi escluse le apparecchiature di regolazione non automatiche, ad esempio le valvole ad azionamento manuale. | Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente | 6M |
|  | Lubrificazione dei perni delle serrande | 6M |
|  | Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio | 6M |
|  | Pulizia delle morsettiere | 6M |
|  | Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati | 6M |
|  | Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male isolati | 6M |
|  | Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di regolazione pneumatica | 6M |
|  | Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità | 6M |
|  | Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate pneumaticamente | 6M |
|  | Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici | 6M |
|  | Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi e attorno allo stelo degli otturatori a causa del premistoppa. | 6M |
|  | Verifica dei comandi e del loro effetto agendo lentamente sull'organo od organi di impostazione del valore prescritto | 6M |
|  | Verifica del comando di arresto o chiusura alla temperatura prefissata, con tolleranza di +/- 1°C riferita alla temperatura ambiente, e di quello di marcia o apertura con un differenziale non superiore a quello prescritto | 6M |
|  | Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia del numeratore | 6M |
|  | Operazioni di controllo funzionali prima di ogni avviamento stagionale: verifica della taratura in condizioni di regime verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno nel caso esista un orologio programmatore, verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto intervento | 6M |
|  | Operazioni di messa a riposo all’eventuale arresto stagionale secondo le istruzioni del costruttore | 6M |
| Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate a movimento rotativo/rettilineo | Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente | 6M |
|  | Lubrificazione dei perni delle serrande | 6M |
|  | Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio | 6M |
|  | Pulizia delle morsettiere | 6M |
|  | Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati | 6M |
|  | Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male isolati | 6M |
|  | Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di regolazione pneumatica | 6M |
|  | Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità | 6M |
|  | Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate pneumaticamente | 6M |
|  | Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici | 6M |
|  | Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi e attorno allo stelo degli otturatori a causa del premistoppa. | 6M |
|  | Operazioni di controllo funzionali prima di ogni avviamento stagionale: Prima di alimentare il sistema, verifica manuale che le valvole ruotino senza resistenza o attriti anomali nei due sensi effettuare la prova agendo almeno 5 volte consecutivamente nei due sensi Dopo aver alimentato il sistema, verifica della corretta risposta della valvola servocomandata (senso ed ampiezza di rotazione, azione del fine corsa) alle opportune manipolazioni dell'organo di impostazione del valore prescritto verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di tenuta sullo stelo della valvola verifica della taratura in condizioni di regime | 6M |
|  | Termoregolazione climatica: misura a stabilità raggiunta, della temperatura di mandata e misura della temperatura esterna in prossimità della sonda corrispondente; individuazione, in base alla curva caratteristica impostata, della temperatura di mandata corrispondente alla temperatura esterna misurata (la differenza tra valore misurato e valore impostato della temperatura di mandata non deve superare i limiti di tolleranza previsti dalle norme di omologazione) | 6M |
|  | Messa a riposo per l' eventuale arresto stagionale seguendo le istruzioni del costruttore | 6M |
|  | Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia del numeratore | 6M |
|  | Operazioni di controllo della taratura prima di ogni avviamento stagionale: verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno nel caso esista un orologio programmatore, verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto intervento | 6M |
| Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale | Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente | 6M |
|  | lubrificazione dei perni delle serrande | 6M |
|  | Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio | 6M |
|  | Pulizia delle morsettiere | 6M |
|  | Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati | 6M |
|  | Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male isolati | 6M |
|  | Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che Presentino perdite negli impianti di regolazione pneumatica | 6M |
|  | Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità | 6M |
|  | Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate pneumaticamente | 6M |
|  | Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici | 6M |
|  | Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi e attorno allo stelo degli otturatori a causa del premistoppa. | 6M |
|  | Operazioni di controllo funzionali prima di ogni avviamento stagionale: verifica dell'organo regolante simulando i due stati finali del regolatore verifica della taratura in condizioni di regime | 6M |
|  | Termoregolazione climatica: misura a stabilità raggiunta, della temperatura di mandata e misura della temperatura esterna in prossimità della sonda corrispondente; individuazione, in base alla curva caratteristica impostata, della temperatura di mandata corrispondente alla temperatura esterna misurata. la differenza tra valore misurato e valore impostato della temperatura di mandata non deve superare i limiti di tolleranza previsti dalle norme di omologazione | 6M |
|  | Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia del numeratore | 6M |
|  | Operazioni di controllo della taratura prima di ogni avviamento stagionale: verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno nel caso esista un orologio programmatore, verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto intervento | 6M |
|  | Messa a riposo per l' eventuale arresto stagionale seguendo le istruzioni del costruttore | 6M |
| Scambiatori di calore acqua-acqua a piastre o a fascio tubiero Componenti dell’impianto che hanno la funzione di modificare la temperature dei fluidi termovettori sia in fase di generazione (teleriscaldamento) che nello scambio primario e secondario. Si intendono (ad esclusione di quelli eventualmente ricompresi negli altri impianti delle altre voci), sia gli scambiatori di calore a superficie che quelli a fascio tubiero, costituiti principalmente da una superficie di scambio ovvero da un fascio di tubi collocato all'interno di un recipiente di forma più o meno cilindrica (chiamato mantello). Tale dispositivo è attraversato da due correnti fluide a temperatura diversa che scambiano il loro contenuto termico. | Verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio. | 6M |
|  | Controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori. | 6M |
|  | Smontaggio dell'apparecchio così da mettere a nudo il primario ed il secondario e procedere alla disincrostazione ed alla eliminazione di eventuali fanghiglie | 6M |
|  | Controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | 6M |
|  | Controllo collegamenti elettrici e contatti apparecchi di sicurezza | 6M |
|  | Pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | A |
|  | Controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | A |
|  | Controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | A |
|  | Verifica e controllo delle valvole di sicurezza di regolazione | A |
| Unità a prevalente scambio termico convettivo naturale Per Unità a prevalente scambio termico convettivo naturale si intendono gli elementi terminali quali: radiatori, termoconvettori ed eventuali altri elementi che cedono calore all’ambiente mediante convezione naturale. | Verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | A |
|  | Verifica corretto funzionamento ed efficienza valvole termostatiche | A |
|  | Controllare che la temperatura (superficiale di progetto) sia regolare su tutta la superficie degli elementi radianti. In caso contrario eliminare le sacche di aria presenti all'interno dei corpi scaldanti aprendo l'apposita valvola di spurgo | M |
|  | Verifica degli apparati elettrici e di controllo del termoconvettore, pulire e disinfettare il radiante e la vaschetta che raccoglie la condensa e pulire gli eventuali filtri (sostituire secondo manuale d'uso) | A |
| Unità a prevalente scambio termico convettivo forzato: Ventilconvettore Per Unità a prevalente scambio termico convettivo forzato si intendono gli elementi terminali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ventilconvettori, lame d’aria, ecc. | Con batterie alettate: pulizia tra le alette di tutti i corpi scaldanti | A |
|  | Senza batterie alettate: ripresa della verniciatura ove necessita, soprattutto in locali umidi e per apparecchi in lamiera suscettibili di corrosione esterna | A |
|  | Verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | A |
|  | Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in particolare verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità; l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata; | 3M |
|  | Sistemi di regolazione automatica ambientale: verifica del comando di arresto o chiusura alla temperatura prefissata, con tolleranza di +/- 1°C riferita alla temperatura ambiente, e di quello di marcia o apertura con un differenziale non superiore a quello prescritto | 3M |
|  | Verifica degli apparati elettrici e di controllo, verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria. | A |
|  | Controllo rumorosità | A |
|  | Pulizia dei filtri e dei deidratatori e sostituzione come da manuale | 6M |
|  | Controllo e verifica della tenuta all'acqua, in particolare, verificare che le valvole ai detentori, agli attacchi tra gli elementi (compreso lo scarico della condensa) ed i rubinetti non consentano perdite di acqua | 6M |
|  | Pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa | 6M |
| Aerotermi (a scambio termico convettivo forzato) Si intendono le unità posizionate a soffitto o nella parte alta della parete, di grande potenza e che operino con scambio termico convettivo forzato. | Aerotermi ad acqua: Controllare la funzionalità ed in particolare che non ci siano fughe, che le valvole, i sistemi di regolazione e il quadro elettrico siano funzionanti | A |
|  | Effettuare una pulizia delle batterie e degli accessori quali gli elementi scaldanti, i morsetti, le alette orientabili del flusso d'aria | A |
|  | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | A |
|  | Aerotermi a gas: Controllare la funzionalità del circuito di fumo e del rubinetto di arresto del gas. Verificare l'aspetto della fiamma e che sia privo di fumosità | A |
|  | Verificare che la combustione sia coerente con la norma | A |
|  | Verificare le valvole di intercettazione | A |
| Unità a prevalente scambio termico radiativo Per Unità a prevalente scambio termico radiativo si intendono le superfici cosiddette radianti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pavimenti radianti, controsoffitti radianti, ecc. | Verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione delle eventuali perdite, verificare lo stato di funzionamento delle valvole e degli altri componenti del circuito | A |
|  | Verificare il corretto funzionamento delle piastre misurando la temperatura dell'ambiente | A |
|  | Verificare, in relazione al tipo di sistema radiante, la stabilità del sistema stesso, gli ancoraggi, i collari e qualunque sistema di sostegno, provvedendo alla loro eventuale riparazione | A |
|  | Pulizia filtro collettore se esistente | A |
|  | Verifica regolazione automatica se esistente | A |
| Valvolame > 2" | Manovrare tutti gli organi di intercettazione e di regolazione onde evitare che finiscano per bloccarsi. Aperture e chiusura, senza forzare, devono essere eseguite assolutamente nelle posizioni estreme manovrando cioè l'otturatore in senso opposto per una piccola frazione di giro. In alcune valvole e saracinesche occorre ripassare le filettature con i lubrificanti prescritti dal costruttore nella misura e con le modalità da esso indicate. | 6M |
|  | Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi e attorno allo stelo degli otturatori a causa del premistoppa. In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire il premistoppa | 6M |
| Impianto di trattamento dell'acqua: Per Impianti di trattamento delle acque si intendono gli impianti dedicati alla demineralizzazione dell’acqua ed all’addolcimento (abbattimento del calcare) della stessa per gli impianti di climatizzazione invernale. Potranno prevedere l'addolcitore, il dosatore, il filtro neutralizzatore, ecc. | Ispezione generale: in funzione della tipologia d’impianto e del manuale associato vengono di seguito individuate attività da svolgere. | SMC |
|  | Verifica della durezza totale dell'acqua, seguire le istruzioni del costruttore per la sostituzione cartucce filtri e carboni attivi, reintegro dei Sali | 3M |
|  | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc. | 3M |
|  | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | 3M |
|  | Eseguire la pulizia della sabbia accumulatasi sul fondo e sulle pareti dei dissabbiatori | A |
|  | Verificare che non ci siano perdite di fluido e che la carica di anticalcare non sia esaurita. Verificare che le valvole di intercettazione siano ben installate. Eseguire la ricarica dell'anticalcare secondo necessità | 6M |
|  | Eseguire il controllo dei valori del pH dell'acqua verificando che siano conformi ai valori previsti dalla normativa | 6M |
|  | Verificare la carica delle cartucce degli elementi neutralizzatori e sostituire le cartucce degli elementi neutralizzatori quando necessario | 6M |
| Sottocentrale Teleriscaldamento Si intende lo scambiatore di calore dell’impianto di teleriscaldamento. I controlli vanno integrati con quelli dei comuni componenti di impianto. Il locale in cui lo scambiatore è posizionato è considerato anch’esso sottocentrale di teleriscaldamento. (Sono inclusi scambiatori a piastre, sistemi di sicurezza e regolazione ed eventuale vaso di espansione dedicato che non vanno pertanto computati altrove) | Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale | 6M |
|  | Verifica assenza perdite impianto | M |
|  | Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi | 6M |
|  | Verificare della documentazione di impianto | 6M |
|  | Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto | 6M |
|  | Pulizia mantelli degli scambiatori | A |
|  | Verifica dei serraggi elettrici | A |
|  | Smontaggio e pulizia filtri acqua | A |
|  | Prova manuale delle elettropompe e delle valvole motorizzate e manuali | A |
|  | Verifica della corretta apertura delle valvole di intercettazione | A |
| Cogeneratore fino a 115 kWt L’impianto di cogenerazione è la macchina che rende possibile la cogenerazione intesa come produzione combinanta di energia elettrica ed energia termica a partire da un’unica fonte di energia primaria NB: Le frequenze dovranno essere espresse in ore di funzionamento secondo le indicazioni del costruttore. | Controllo visivo della macchina | M |
|  | Motore endotermico: |  |
|  | Controllo visivo della macchina | M |
|  | Controllo livello acqua motore | M |
|  | Controllo livello olio motore | M |
|  | Controllo procedura di avviamento | M |
|  | Pulizia e controllo filtri gas | M |
|  | Verifica temperature acqua motore | M |
|  | Controllo del circuito di raffreddamento | M |
|  | Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino. Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto battente d'acqua. In particolare nei mesi invernali accertarsi che non esistano formazioni di ghiaccio. | M |
|  | Rilevazione ore di funzionamento totalizzate | M |
|  | Pulizia mantelli | M |
|  | Verificare il corretto funzionamento della serranda. | 3M |
|  | Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei bruciatori | A |
|  | Effettuare una verifica generale delle aperture di ventilazione e dei canali di scarico dei gruppi termici. | A |
|  | Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro autorizzato | A |
|  | Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo smaltimento | A |
|  | Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento | A |
|  | Controllo della pompa del bruciatore, da eseguirsi verificando la pressione di alimentazione e quella di aspirazione del combustibile a bruciatore funzionante. | A |
|  | Registrazione del gioco valvole | A |
|  | Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei circuiti raffreddamento/riscaldamento | A |
|  | Verifica condizioni batterie di avviamento | A |
|  | Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria | A |
|  | Effettuare il cambio delle candele e dei filtri ogni 10.000 ore di funzionamento del motore | A |
|  | Generatore elettrico: |  |
|  | Verifica del generatore elettrico | A |
|  | Verifica dei parametri di funzionamento | A |
|  | Verifica del quadro elettrico di gestione impianto | A |
|  | verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio | A |
|  | Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove funzionante) | A |
|  | Verifica delle morsettiere | A |
|  | Inverter: |  |
|  | Verificare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dall'inverter. Effettuare le misurazioni della potenza in uscita su inverter-rete | 2M |
|  | Verificare il corretto funzionamento dei fusibili e degli interruttori automatici dell'inverter | 6M |
|  | Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione | 6M |
|  | Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori | A |
|  | Quadro di parallelo: |  |
|  | Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori | 6M |
|  | Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e dei relè termici | 6M |
|  | Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione | A |
|  | Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori | A |
|  | Scambiatori a piastre: |  |
|  | Verificare lo stato degli scambiatori con particolare allo scambio acqua/acqua. Controllare inoltre che il premistoppa sia funzionante e che le valvole siano ben serrate | 6M |
|  | Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari | A |
|  | Tubazioni: |  |
|  | Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che lo stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti | A |
| Cogeneratore da 115 a 500 kWt Le operazioni elencate di seguito sono indicative e non esaustive. L'Assuntore dovrà pertanto integrarle con quanto prescritto dai manuali d'uso e manutenzione del Costruttore. NB: Le frequenze dovranno essere espresse in ore di funzionamento secondo le indicazioni del costruttore | Motore endotermico: |  |
|  | Controllo visivo della macchina | M |
|  | Controllo livello acqua motore | M |
|  | Controllo livello olio motore | M |
|  | Controllo procedura di avviamento | M |
|  | Pulizia e controllo filtri gas | M |
|  | Verifica temperature acqua motore |  |
|  | Controllo del circuito di raffreddamento | M |
|  | Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino. Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto battente d'acqua. In particolare nei mesi invernali accertarsi che non esistano formazioni di ghiaccio | M |
|  | Rilevazione ore di funzionamento totalizzate | M |
|  | Pulizia mantelli | M |
|  | Verificare il corretto funzionamento della serranda. | 3M |
|  | Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei bruciatori | A |
|  | Effettuare una verifica generale delle aperture di ventilazione e dei canali di scarico dei gruppi termici. | A |
|  | Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro autorizzato | A |
|  | Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo smaltimento | A |
|  | Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento | A |
|  | Controllo della pompa del bruciatore, da eseguirsi verificando la pressione di alimentazione e quella di aspirazione del combustibile a bruciatore funzionante. | A |
|  | Registrazione del gioco valvole | A |
|  | Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei circuiti raffreddamento/riscaldamento | A |
|  | Verifica condizioni batterie di avviamento | A |
|  | Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria | A |
|  | Effettuare il cambio delle candele e dei filtri ogni 10.000 ore di funzionamento del motore | A |
|  | Generatore elettrico: |  |
|  | Verifica dei parametri di funzionamento | A |
|  | Verifica del generatore elettrico | 6M |
|  | Verifica del quadro elettrico di gestione impianto | 6M |
|  | verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio | 6M |
|  | Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove funzionante) | 6M |
|  | Verifica delle morsettiere | 6M |
|  | Inverter: |  |
|  | Verificare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dall'inverter. Effettuare le misurazioni della potenza in uscita su inverter-rete | 2M |
|  | Verificare il corretto funzionamento dei fusibili e degli interruttori automatici dell'inverter | 6M |
|  | Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione | 6M |
|  | Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori | A |
|  | Quadro di parallelo: |  |
|  | Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori | 6M |
|  | Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e dei relè termici | 6M |
|  | Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione | A |
|  | Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori | A |
|  | Scambiatori a piastre: |  |
|  | Verificare lo stato degli scambiatori con particolare allo scambio acqua/acqua. Controllare inoltre che il premistoppa sia funzionante e che le valvole siano ben serrate | 6M |
|  | Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari | 6M |
|  | Tubazioni: |  |
|  | Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che lo stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti | 6M |
| Cogeneratore oltre 500 kWt Le operazioni elencate di seguito sono indicative e non esaustive. L'Assuntore dovrà pertanto integrarle con quanto prescritto dai manuali d'uso e manutenzione del Costruttore. NB: Le frequenze dovranno essere espresse in ore di funzionamento secondo le indicazioni del costruttore | Motore endotermico: |  |
|  | Controllo visivo della macchina | M |
|  | Controllo livello acqua motore | M |
|  | Controllo livello olio motore | M |
|  | Controllo procedura di avviamento | M |
|  | Pulizia e controllo filtri gas | M |
|  | Verifica temperature acqua motore | M |
|  | Controllo del circuito di raffreddamento | M |
|  | Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino. Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto battente d'acqua. In particolare nei mesi invernali accertarsi che non esistano formazioni di ghiaccio. | M |
|  | Rilevazione ore di funzionamento totalizzate | M |
|  | Pulizia mantelli | M |
|  | Verificare il corretto funzionamento della serranda. | 3M |
|  | Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei bruciatori, controllando che non fuoriesca combustibile dall'ugello durante la fase di prelavaggio | A |
|  | Effettuare una verifica generale delle aperture di ventilazione e dei canali di scarico dei gruppi termici. | A |
|  | Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro autorizzato | A |
|  | Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo smaltimento | A |
|  | Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento | 6M |
|  | Controllo della pompa del bruciatore, da eseguirsi verificando la pressione di alimentazione e quella di aspirazione del combustibile a bruciatore funzionante. | 6M |
|  | Registrazione del gioco valvole | 6M |
|  | Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei circuiti raffreddamento/riscaldamento | 6M |
|  | Verifica condizioni batterie di avviamento | 6M |
|  | Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria | 6M |
|  | Effettuare il cambio delle candele e dei filtri ogni 10.000 ore di funzionamento del motore | A |
|  | Generatore elettrico: |  |
|  | Verifica dei parametri di funzionamento | 6M |
|  | Verifica del generatore elettrico | 6M |
|  | Verifica del quadro elettrico di gestione impianto | 6M |
|  | verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio | 6M |
|  | Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove funzionante) | 6M |
|  | Verifica delle morsettiere | 6M |
|  | Inverter: |  |
|  | Verificare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dall'inverter. Effettuare le misurazioni della potenza in uscita su inverter-rete | 2M |
|  | Verificare il corretto funzionamento dei fusibili e degli interruttori automatici dell'inverter | 6M |
|  | Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione | 6M |
|  | Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori | A |
|  | Quadro di parallelo: |  |
|  | Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori | 6M |
|  | Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e dei relè termici | 6M |
|  | Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione | A |
|  | Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori | A |
|  | Scambiatori a piastre: |  |
|  | Verificare lo stato degli scambiatori con particolare allo scambio acqua/acqua. Controllare inoltre che il premistoppa sia funzionante e che le valvole siano ben serrate | 6M |
|  | Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari | 6M |
|  | Tubazioni: |  |
|  | Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che lo stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti | 2M |
| Pompa di Calore | Compressore: |  |
|  | - valutazioni delle potenzialità (Registrazione delle condizioni ed analisi) N.B. Il test deve essere realizzato con il compressore in funzione. | 6M |
|  | Compressore/Motore: |  |
|  | misurare la resistenza dell'isolamento degli avvolgimenti bilanciamento della corrente (entro 10%) verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia della basetta isolante e dei terminali) raffreddamento del motore | 6M |
|  | Variazione capacità di carico del compressore: diminuzione: controllo temperatura acqua refrigerata e registrazione corrente assorbita dal motore aumento: controllo temperatura acqua refrigerata e registrazione corrente assorbita dal motore | 6M |
|  | Verifica interna compressore | 6M |
|  | Confrontare il set-point dell'acqua con la temperatura di funzionamento | 6M |
|  | Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed asciutto | 6M |
|  | Verificare la taratura dei relè di sovraccarico | 6M |
|  | Verificare che i terminali elettrici siano serrati | 6M |
|  | Verificare i contatti dei contattori (se necessario sostituirli) | 6M |
|  | Verificale la funzionalità del sistema di regolazione | 6M |
|  | Controllo su relè d'allarme (se connesso) | 6M |
|  | Controllo su interblocchi pompe | 6M |
|  | Controllo su pressostato di alta pressione | 6M |
|  | Controllo stato verniciatura | 6M |
|  | Verifica dell’isolamento del gruppo | 6M |
|  | Verifica operativa del by-pass caldo (dove presente) | 6M |
|  | Verifica di funzionamento del pump-down (dove presente) | 6M |
|  | Verifica del sistema di iniezione del liquido (dove presente) | 6M |
|  | Condensatore: |  |
|  | valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua); pulizia dei tubi del condensatore; protezione stagionale. | 6M |
|  | Evaporatore |  |
|  | valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua) pulizia dei tubi dell'evaporatore protezione stagionale | 6M |
|  | Valutazione della funzionalità delle valvole di espansione (osservare il surriscaldamento) | 6M |
|  | Ventilatore: |  |
|  | Verificare allineamento lame della ventola ed eventuale correzione dell’allineamento stesso Verificare allentamento lame della ventola | 6M |
|  | Effettuare il test di fuga del refrigerante: |  |
|  | connessioni al compressore e terminali connessioni alle tubazioni connessioni alla linea della pompa dell'olio valvola di sicurezza scambiatori verifica della spie del liquido e delle perdite di carico attraverso i filtri | 6M |
|  | Avviatori: |  |
|  | esame dei contattori (fisico e di funzionamento) verifica della taratura e dell'intervento dei relè di sovraccarico test connessioni elettriche | 6M |
| Unità autonome (Split-Multisplit) | Vedi corrispondente componente e relativi interventi/periodicità descritti nella Scheda 3. | - |
| Centrale di trattamento aria | Vedi corrispondente componente e relativi interventi/periodicità descritti nella Scheda 3. | - |
| Unità di trattamento aria | Vedi corrispondente componente e relativi interventi/periodicità descritti nella Scheda 3. | - |
| Sistemi di ventilazione puntuale | Filtri Aria: |  |
|  | Smontaggio e pulizia filtri aria mediante utilizzo aria compressa e rimontaggio | 3M |
|  | Smontaggio, lavaggio con acqua, asciugatura e rimontaggio filtri aria | 6M |
|  | Sostituzione filtri (nel caso in cui non sia indicato il tempo di sostituzione dal produttore) | 2A |
|  | Attività generali: |  |
|  | Confrontare il set-point dell'aria con la temperatura di funzionamento | 6M |
|  | Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed asciutto | 6M |
|  | Verificare la taratura dei relè di sovraccarico | 1A |
|  | Verificare che i terminali elettrici siano serrati | 6M |
|  | Verificale la funzionalità del sistema di regolazione | 1A |
|  | Controllare stato verniciatura | 1A |
|  | Verificare dell’isolamento del gruppo | 6M |
|  | Scambiatore: |  |
|  | pulizia dei componenti dello scambiatore (superfici di scambio ecc.); protezione stagionale. | 1A |
|  | Ventilatore: |  |
|  | Verificare allineamento lame della ventola ed eventuale correzione dell’allineamento stesso; Verificare allentamento lame della ventola. | 6M |

## SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA E IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

| COMPONENTE | ATTIVITÀ | (F) |
| --- | --- | --- |
| Centrale idrica Si intende il locale tecnico dedicato ad ospitare tutti i componenti dell’impianto idrico (serbatoi di accumulo, impianto di addolcimento per gli impianti idrico sanitario, gruppo di pressurizzazione, ecc.) | Ispezione generale di collettori, termometri, isolamenti, apparecchi | M |
|  | Rilievo consumi e registrazione dati | M |
|  | Serbatoi di riserva idrica: verifica integrità e stato di conservazione serbatoi e coibentazione controllo della funzionalità ed eventuale messa a punto dei regolatori di livello a galleggiante controllo di tenuta valvole di ritegno | M |
|  | Gruppi di pressurizzazione: Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze) Ispezione condizioni generali Controllo valvola reintegro Verifica elementi di tenuta | M |
|  | Gruppi di pressurizzazione: controllo pressione | 3M |
|  | Gruppi di pressurizzazione: verifica collegamenti elettrici | A |
|  | Gruppi di pressurizzazione: verifica serraggio basamento delle elettropompe | A |
|  | Valvolame e saracinesche: Prova di funzionalità e verifica di tenuta verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse Controllo serraggio premistoppa ed eventuale rifacimento Eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose del funzionamento | 3M |
|  | Quadri elettrici di potenza ed ausiliari e apparecchiature elettriche: pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici controllo dello stato dei contatti mobili controllo della integrità dei conduttori controllo del serraggio dei morsetti controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri) controllo del corretto funzionamento delle lampade spia assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia del numeratore | 6M |
| Impianto di adduzione acqua Per Adduzione idrico sanitaria si intende delle componenti e delle apparecchiature che permettono l'adduzione dell'acqua calda e fredda alle varie utenze di un immobile a partire dal punto di consegna | Valvolame e saracinesche: Prova di funzionalità e verifica di tenuta verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse Controllo serraggio premistoppa ed eventuale rifacimento Eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose | 3M |
| Impianto di addolcimento: Si intendono impianti di trattamento delle acque dedicati all’abbattimento del calcare,per gli impianti idrico sanitari. (tale voce non si considera se l’impianto è dedicato anche alla climatizzazione invernale: vedi voce Impianto di trattamento dell'acqua) | Ispezione generale: in funzione della tipologia d’impianto e del manuale associato vengono di seguito individuate attività da svolgere. | 2M |
|  | Verifica della durezza totale dell'acqua, seguire le istruzioni del costruttore per la sostituzione cartucce filtri e carboni attivi, reintegro dei sali | 3M |
|  | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | 3M |
|  | Eseguire il controllo dei valori del pH dell'acqua verificando che siano conformi ai valori previsti dalla normativa | 6M |
| Distribuzione idrico sanitaria Per distribuzione idrico sanitaria si intende l'insieme delle reti e delle apparecchiature che permettono la distribuzione dell'acqua calda e fredda alle varie utenze di un immobile a partire dal punto di consegna | Tubazioni: verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi verificare che i tubi non presentino inflessioni a causa dell'eccessiva distanza tra i sostegni | 2A |
|  | Rivestimenti: isolanti effettuare una ispezione visiva onde verificare lo stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti, nella centrale idrica e fuori di essa, inclusi i vasi di espansione ripristino dei i rivestimenti isolanti deteriorati | 2A |
| Utenze terminali impianto idrico-sanitario | Scaldabagni elettrici: controllo del funzionamento e verifica della presenza di depositi sulla serpentina eventuale pulizia della serpentina | 6M |
|  | Apparecchi sanitari: vaso igienico a cacciata/alla turca/orinatoio verifica ed eventuale sistemazione degli ancoraggi dei vasi di qualsiasi tipo verifica ed eventuale sistemazione dei collegamenti con le condutture di scarico verifica e sistemazione dei dispositivi di scarico di qualsiasi tipo con sostituzione delle parti non più riparabili verifica ed eventuale sostituzione dei raccordi flessibili della cassetta di scarico verifica ed eventuale sostituzione del coprivaso | 6M |
|  | Apparecchi sanitari: lavabo/lavello/vasca lavatoio controllo funzionalità scarichi con eventuale disostruzione e/o pulizia sifoni eventuale sostituzione delle guarnizioni dei sifoni rimozione del calcare dai lavabi di qualsiasi tipo e forma riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico sostituzione di tutti i raccordi flessibili di scarico verifica e riparazione dei raccordi flessibili di carico verifica della rubinetteria controllo integrità porcellane con segnalazione di rotture controllo staffaggio e/o ingrassaggio con eventuale ripristino eventuale sostituzione delle guarnizioni delle rubinetterie verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma pulizia dei pozzetti sifonati | 6M |
|  | Valvolame e saracinesche e rubinetterie: controllo tenuta e funzionalità, con eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose | 6M |
| Rete fognaria, acque bianche e nere | Pozzetti: Scoperchiatura dei pozzetti, che dovrà essere effettuata con le attrezzature d'uso idonee e con ogni cura per non danneggiare i chiusini stessi, i telai o la zona di pavimentazione circostante (durante l'intervento dovranno essere poste idonee protezioni e segnalazioni in modo da evitare incidenti o danni a persone e cose Spurgo e lavaggio dei pozzetti di ispezione compresi i raccordi di immissione ai pozzetti stradali e delle bocchette di lupo mediante getto di acqua a forte pressione e aspirazione contemporanea del materiale melmoso | 6M |
|  | Rete fognaria: Pulizia della rete fognaria orizzontale , che dovrà essere effettuata sia a mezzo di immissione d'acqua a forte pressione, sia con strumenti idonei per l'asportazione di ogni incrostazione o residuo, e dovrà estendersi fino all'imbocco dei condotti delle fognature comunali esterne alla zona di pertinenza dell'ospedale, ponendo particolare attenzione in prossimità di sifoni, gomiti e raccordi speciali per evitare danni all'impianto Verifica accurata per controllare l'efficienza dei manufatti di canalizzazione orizzontale per lo smaltimento delle acque meteoriche, verifica di assenza di infiltrazioni verso l'esterno e pulizia degli stessi Verifica delle mensole, dei rinfianchi e dei muri per il sostegno della rete fognaria esistente nei cunicoli, allo scopo di controllarne la stabilità e la funzionalità ed eventuali opere di ripristino | 6M |
| Impianti di sollevamento acqua Si intende il gruppo di pressurizzazione per le acque bianche e per le acque di fogna | Esame generale dell'impianto allo scopo di verificare lo stato di tutti i componenti: | 3M |
|  | Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe |  |
|  | Controllo di tutti i componenti elettrici |  |
| Impianto solare termico per ACS Per Impianto solare termico per ACS, si intende l'impianto a fonte rinnovabile in cui i collettori solari sono utilizzati per la sola produzione di acqua calda sanitaria | Pulizia dei pannelli e pulizia delle apparecchiature | 6M |
|  | Controllo ed eventuale serraggio delle bullonerie di ancoraggio dei pannelli e delle strutture di sostegno |  |
|  | Controllo degli indicatori di pressione |  |
|  | Controllo del livello di liquido antigelo e aggiunta dello stesso se necessario |  |
|  | Controllare i sistemi di sicurezza, il funzionamento delle valvole di scarico e della pompa. |  |
|  | Verifica del pH e della densità del fluido vettore all’interno del circuito solare |  |
|  | Verifica della pressione e della portata del fluido vettore all’interno del circuito solare |  |
|  | Verifica delle ore di funzionamento dell’impianto |  |
|  | Verificare lo stato dei pannelli in seguito ad eventi meteorici eccezionali quali temporali, grandinate, ecc. | SN |
|  | Sostituzione del fluido captatore dell'energia solare | 2A |

## SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

| COMPONENTE | ATTIVITÀ | (F) |
| --- | --- | --- |
| Centrale Frigorifera Si intende il locale tecnico che ospita le apparecchiature necessarie alla produzione dei fluidi che alimentano l’impianto di condizionamento estivo. | Ispezione generale e verifica assenza perdite impianto | M |
|  | Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi | 6M |
|  | Verificare della documentazione di impianto | 6M |
|  | Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto | 6M |
|  | Pulizia dei locali della centrale frigorifera e rimozione degli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti | A |
| Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a vite | Compressore: valutazioni delle potenzialità (Registrazione delle condizioni ed analisi) N.B. Il test deve essere realizzato con il compressore in funzione. | 6M |
|  | Compressore/Motore: misurare la resistenza dell'isolamento degli avvolgimenti Bilanciamento della corrente (entro 10%) verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia della basetta isolante e dei terminali) raffreddamento del motore | 6M |
|  | Compressore/Sistema di lubrificazione: temperatura della linea dell'olio | M |
|  | Compressore/Sistema di lubrificazione: Controllo del livello dell'olio e dell'aspetto ed eventuale rabbocco o sostituzione | 3M |
|  | Compressore/Sistema di lubrificazione: cambio del filtro dell'olio | 6M |
|  | Variazione capacità di carico del compressore: diminuzione: controllo temperatura acqua refrigerata e registrazione corrente assorbita dal motore aumento: controllo temperatura acqua refrigerata e registrazione corrente assorbita dal motore | 6M |
|  | Verifica interna compressore | 6M |
|  | Confrontare il set-point dell'acqua con la temperatura di funzionamento | 6M |
|  | Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed asciutto | 6M |
|  | Verificare la taratura dei relè di sovraccarico | 6M |
|  | Verificare che i terminali elettrici siano serrati | 6M |
|  | Verificare i contatti dei contattori (se necessario sostituirli) | 6M |
|  | Verificale la funzionalità del sistema di regolazione | 6M |
|  | Controllo su relè d'allarme (se connesso) | 6M |
|  | Controllo su interblocchi pompe | 6M |
|  | Controllo su pressostato di alta pressione | 6M |
|  | Controllo stato verniciatura | 6M |
|  | Verifica dell’isolamento del gruppo | 6M |
|  | Verifica operativa del by-pass caldo (dove presente) | 6M |
|  | Verifica di funzionamento del pump-down (dove presente) | 6M |
|  | Verifica del sistema di iniezione del liquido (dove presente) | 6M |
|  | Condensatore: valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua) test della qualità dell'acqua pulizia dei tubi del condensatore Eddy current test spessore pareti tubi protezione stagionale | 6M |
|  | Evaporatore: valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua) test della qualità dell'acqua pulizia dei tubi dell'evaporatore Eddy current test spessore pareti tubi protezione stagionale | 6M |
|  | Valutazione della funzionalità delle valvole di espansione (osservare il surriscaldamento) | 6M |
|  | Valutazione della potenzialità del gruppo frigo | 6M |
|  | Effettuare il test di fuga del refrigerante: connessioni al compressore e terminali connessioni alle tubazioni connessioni alla linea della pompa dell'olio valvola di sicurezza scambiatori verifica della spie del liquido e delle perdite di carico attraverso i filtri | 6M |
|  | Avviatori: esame dei contattori (fisico e di funzionamento) verifica della taratura e dell'intervento dei relè di sovraccarico test connessioni elettriche | 6M |
| Gruppo frigorifero/Pompe di calore centrifughe | Valutazione prestazioni del Compressore | 6M |
|  | Compressore/Motore: misurare la resistenza dell'isolamento degli avvolgimenti Bilanciamento della corrente (entro 10%) verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia della basetta isolante e dei terminali) raffreddamento del motore | 6M |
|  | Compressore/Sistema di lubrificazione: controllo temperatura della linea dell'olio | M |
|  | Compressore/Sistema di lubrificazione: Controllo del livello dell'olio e dell'aspetto ed eventuale rabbocco o sostituzione | 3M |
|  | Compressore/Sistema di lubrificazione: cambio del filtro dell'olio | 6M |
|  | Test funzionamento palette deflettrici aspirazione: test compressore a pieno carico, registrazione corrente assorbita test compressore a carico ridotto, registrazione corrente assorbita controllo temperatura acqua e registrare corrente controllo interno compressore | 6M |
|  | Confrontare il set point dell'acqua con la temperatura di funzionamento | 6M |
|  | Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed asciutto | 6M |
|  | Verificare la taratura dei relè di sovraccarico | 6M |
|  | Verificare che i terminali elettrici siano serrati | 6M |
|  | Verificare i contatti dei contattori (se necessario sostituirli) | 6M |
|  | Verificale la funzionalità del sistema di regolazione: verifica operatività controlli controllo tarature ed operatività controllo tarature palette deflettrici ed operatività verifica limitazione carico motore controllo contattore pompa olio | 6M |
|  | Controlli di protezione (test di funzionamento): controllo su relè d'allarme (se connesso) controllo su interblocchi pompe controllo su pressostato di alta pressione controllo stato verniciatura verifica dell’isolamento del gruppo verifica operativa del by-pass caldo (dove presente) verifica del sistema di iniezione del liquido (dove presente) | 6M |
|  | Condensatore: valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua) test della qualità dell'acqua pulizia dei tubi del condensatore Eddy current test spessore pareti tubi protezione stagionale | 6M |
|  | Evaporatore: valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua) test della qualità dell'acqua pulizia dei tubi dell'evaporatore Eddy current test spessore pareti tubi protezione stagionale Valutazione della funzionalità delle valvole di espansione (osservare il surriscaldamento) Valutazione della potenzialità del gruppo frigo | 6M |
|  | Effettuare il test di fuga del refrigerante: connessioni al compressore e terminali connessioni alle tubazioni connessioni alla linea della pompa dell'olio valvola di sicurezza scambiatori verifica della spie del liquido e delle perdite di carico attraverso i filtri | 6M |
|  | Avviatori: esame dei contattori (fisico e di funzionamento) verifica della taratura e dell'intervento dei relè di sovraccarico test connessioni elettriche | 6M |
| Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento | Verificare che non vi sia odore di gas circostante al gruppo frigorifero | M |
|  | Controllare il rumore generato dal bruciatore a gas | M |
|  | Controllare il rumore delle pompe della soluzione assorbente | M |
|  | Controllare il rumore della pompa del refrigerante | M |
|  | Verificare lo sfiato dell'aria della soluzione di spurgo | M |
|  | Verificare che durante l'avviamento del bruciatore a gas il rumore non sia eccessivo | M |
|  | Verificare che il ventilatore del bruciatore non emetta rumori anomali | M |
|  | Registrare i dati di funzionamento in una tabella appositamente predisposta | M |
|  | Effettuare la pulizia della torre di raffreddamento e del filtro della linea dell'acqua | M |
|  | Verificare le condizioni operative della torre di raffreddamento | M |
|  | Determinare la perdita di pressione dell'assorbitore | M |
|  | Verificare i dispositivi di protezione del bruciatore a gas | M |
|  | Controllare la taratura dei termostati | 3M |
|  | Effettuare le operazioni di spurgo degli incondensabili | 3M |
|  | Controllare la soluzione assorbente | 3M |
|  | Analizzare la soluzione | 3M |
|  | Verificare soluzione assorbente, percentuale di inibitore, alcalinità, presenza di ioni di ferro, presenza di ioni di rame. | 3M |
|  | Controllare regime pompe dell'assorbente e pompa del refrigerante. | 3M |
|  | Ispezionare la pompa di spurgo. | 3M |
|  | Controllare ed analizzare la qualità dell'acqua refrigerata e di raffreddamento (torre). | 3M |
|  | Controllare le apparecchiature ausiliarie (pompe, valvole motorizzate, pompe di circolazione dell'acqua di impianto e di torre, ecc.) | 6M |
|  | Controllare e posizionare in fase estiva o invernale i dispositivi di azionamento di valvole, bruciatori, pompa di spurgo | 6M |
|  | Controllare regime pompe dell'assorbente e la pompa del refrigerante | 6M |
|  | Verificare la contaminazione del refrigerante | 6M |
|  | Determinare l'accumulo dei gas incondensabili | 6M |
|  | Misurare le condizioni di vuoto | 6M |
|  | Eseguire la manutenzione della pompa di spurgo | 6M |
|  | Verificare l'alimentazione elettrica della pompa di spurgo e del bruciatore a gas | 6M |
|  | Verificare la pressione nella camera di combustione del generatore e la depressione nel serbatoio di spurgo degli incondensabili | 6M |
|  | Verificare la resistenza elettrica dei motori delle pompe dell'assorbente, pompa del refrigerante, pompa di spurgo e bruciatore | 6M |
|  | Controllare le funzioni di azionamento: avviamento, arresto e degli allarmi. | 6M |
|  | Controllare il dispositivo di vuoto e spurgo: qualità dell'olio della pompa, condizioni di rotazione, rumore, capacità di depressione, eliminazione degli incondensabili | 6M |
|  | Controllare il trattamento dell'acqua | A |
|  | Controllare la presenza di incrostazioni e di fanghi nei fasci tubieri | 3A |
| Torri evaporative e condensatori evaporativi | Pulizia generale: verifica presenza e successiva eliminazione di fenomeni di corrosione o di insudiciamento verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di raccolta e successiva eliminazione | 6M |
|  | Sviluppo di batteri: verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di raccolta e successiva eliminazione seguire le istruzioni specifiche inerenti la prevenzione della Legionella pneumophila | 6M |
|  | Verificare che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in essa penetrati | 6M |
|  | Verificare che il senso di rotazione sia corretto | 6M |
|  | Controllo degli ugelli diffusori e pacco di scambio | 3M |
|  | Smontaggio, rimozione incrostazioni e sostituzione degli ugelli usurati | A |
|  | Provvedere alla revisione generale smontando il ventilatore, controllandone lo stato della girante e provvedendo alla pulizia ed alla lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del costruttore possibilmente presso l'officina dello stesso costruttore Sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosità o vibrazioni eccessive (o comunque ogni 10.000/12.000 ore di effettivo funzionamento) | 6M |
|  | Misurare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto. | 6M |
| Quadri elettrici di bordo macchina Sono da intendersi quadri posizionati nella centrale/sottocentrale frigorifera | Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici | 6M |
|  | Controllo dello stato dei contatti mobili | 6M |
|  | Controllo della integrità dei conduttori | 6M |
|  | Controllo del serraggio dei morsetti | 6M |
|  | Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso | 6M |
|  | Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri) | 6M |
|  | Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia | 6M |
|  | Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici | 6M |
|  | Verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete | 6M |
| Centrale di trattamento aria Si intende il locale tecnico o l’area esterna dedicata, in cui vengono collocate le apparecchiature dedicate al trattamento dell’aria. | Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale | 6M |
|  | Verifica assenza perdite impianto | M |
|  | Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi | 6M |
|  | Verificare della documentazione di impianto | 6M |
|  | Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto | 6M |
| Unità di Trattamento Aria è la componente dell’impianto di climatizzazione che ha la funzione di prelevare aria dall’esterno trattandola a seconda delle richieste di comfort degli ambienti interni. L'U.T.A. generalmente è composta da: una serranda di presa un recuperatore un filtro a bassa efficienza una batteria di scambio termico (pre-riscaldamento) una batteria di scambio termico (raffreddamento e deumidificazione) una sezione umidificante una batteria di scambio termico (post-riscaldamento) un filtro ad alta efficienza un ventilatore (mandata) - Per UTA si intende impianto le cui componenti sopra riportate (tutte o la maggior parte di esse) siano divise e manutenibili separatamente. | Controllo scambi termici dei circuiti aria-acqua tramite lettura dei termometri e trascrizione su apposito registro d'impianto | M |
|  | Controllo valvole di regolazione e saracinesche | M |
|  | Controllo serraggio connessioni elettriche | 3M |
|  | Controllo visivo sistema di messa a terra | 3M |
|  | Controllo strumentale con riga metallica dell'allineamento della puleggia motore con la puleggia del ventilatore e relativo intervento di allineamento (con ventilatore fermo) | 3M |
|  | Controllo del parallelismo degli alberi del motore e del ventilatore e relativo intervento di allineamento (con ventilatore fermo) | 3M |
|  | Verifica strumentale con dinamometro della tensione della cinghia e relativo intervento di regolazione (con ventilatore fermo) | 3M |
|  | Controllo visivo usura cinghia e relativa sostituzione se necessario (con ventilatore fermo) | 3M |
|  | Controllo della centratura della girante sull'albero (con ventilatore fermo) | 3M |
|  | Controllo visivo fissaggio pulegge e relativo intervento di serraggio bulloni (con ventilatore fermo) | 3M |
|  | Controllo visivo condizioni della girante e relativo intervento di disincrostazione e pulizia o sostituzione della stessa (con ventilatore fermo) | 4M |
|  | Controllo visivo dei cuscinetti dell'albero, lubrificazione degli stessi e relativa sostituzione se necessario (con ventilatore fermo) | 4M |
|  | Controllo della rotazione della girante (a mano) in assenza di sfregamenti contro la coclea (con ventilatore fermo) | 4M |
|  | Controllo della posizione del carter di protezione delle cinghie (con ventilatore fermo) | 4M |
|  | Controllo delle molle ammortizzatrici sulla base del gruppo motoventilante (con ventilatore fermo) | 4M |
|  | Controllo di flessibilità e tenuta dell'attacco antivibrante tra bocca del ventilatore e bocca della centrale o dell'attacco del canale (con ventilatore fermo) | 4M |
|  | Controllo di vibrazioni o rumori insoliti (con ventilatore funzionate) | 4M |
|  | Controllo della tenuta del giunto antivibrante (con ventilatore funzionate) | 4M |
|  | Misura delle correnti assorbite sulle tre fasi del motore (con ventilatore funzionate) | 4M |
|  | Misura della velocità di rotazione del ventilatore (con ventilatore funzionate) | 4M |
|  | Sezione filtrante: pulizia filtri piani | 2M |
|  | Sezione filtrante: sostituzione filtri piani | 6M |
|  | Sezione filtrante: sostituzione filtri a tasche | 6M |
|  | Sezione filtrante: verifica strumentale con manometro con manometro dello stato dei filtri e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario dei filtri assoluti | A |
|  | Umidificatore a pacco: controllo visivo intasamento pacco e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario; umidificatore a lavatore: controllo visivo del funzionamento degli ugelli | 3M |
|  | Operazioni di pulizia della vasca di raccolta | 3M |
|  | Operazioni di pulizia del filtro dell'acqua | 3M |
|  | Controllo visivo del livello dell'acqua | 3M |
|  | Sezione di batterie di scambio termico: controllo visivo pulizia pacco e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario | 6M |
|  | Controllo visivo della vasca di raccolta condensa | 6M |
|  | Pulizia e disinfezione di tutte le batterie | A |
|  | Verifica del buon funzionamento delle valvole motorizzate sulle batterie | 3M |
|  | Verifica del buon funzionamento delle serrande motorizzate (se presenti) e/o coniugate | 3M |
|  | Verifica dei collegamenti elettrici | 3M |
| Circuiti aeraulici | Canalizzazioni: controllare lo stato delle canalizzazioni allo scopo di individuare eventuali corrosioni e fughe d'aria, queste ultime denunciate da annerimenti delle pareti in prossimità delle fughe stesse controllare la stabilità dei sostegni controllare il regolare funzionamento delle serrande di regolazione controllare l'entrata in funzione di eventuali serrande tagliafuoco alla temperatura prevista | 6M |
|  | Rivestimenti isolanti: effettuare una ispezione visiva onde verificare lo stato di conservazione dei rivestimenti isolanti ripristino dei rivestimenti isolanti deteriorati | 6M |
|  | Elementi terminali aria: Pulizia della griglia di presa aria esterna e verifica dell'integrità della rete antivolatile Eventuale taratura della serranda di taratura P.A.E. Verifica e taratura delle serrande di taratura (se esistenti) all'interno dei canali di distribuzione Verifica del buon funzionamento delle serrande tagliafuoco (se esistenti) Pulizia delle bocchette e dei diffusori di mandata Pulizia e regolazione delle serrande di regolazione delle bocchette e dei diffusori di mandata e dei relativi deflettori Pulizia delle griglie di ripresa in ambiente | 6M |
|  | Impianti di ventilazione/estrazione: Verifica buon funzionamento dei torrini di estrazione | 6M |
| Circuiti idronici Si intende l'insieme delle tubazioni idriche di distribuzione dell’energia frigorifera per il condizionamento estivo (rete idronica) | Tubazioni: controllare lo stato degli eventuali dilatatori e di eventuali giunti elastici provvedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi verificare che i tubi alle massime temperature non presentino inflessioni a causa di dilatazioni termiche ostacolate e non compensate o per effetto dell'eccessiva distanza tra i sostegni | A |
| Unità a prevalente scambio termico convettivo forzato: Ventilconvettore (uso climatizzazione estiva) | Vedi corrispondente componente e relative attività interventi/periodicità descritti nella voce ventilconvettori (scheda di manutenzione impianti di climatizzazione invernale) | - |
| Unità autonome (Split-Multisplit) Per Unità per il condizionamento dell’aria o split si intendono gli impianti capaci di regolare la temperatura e l’umidità interna degli ambienti e sono costituiti normalmente da una unità esterna e da una (mono-split) o più unità interne (multi-split) | Unità interna: pulizia del filtro pulizia della griglia di ripresa pulizia della batteria di scambio pulizia del ventilatore | 6M |
|  | Unità esterna: pulizia della condensante pulizia delle griglie di passaggio aria | 6M |
|  | Unità interna: Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire gli attacchi | 6M |
|  | Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi. In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire gli attacchi | 6M |
|  | Controllare il buon funzionamento del termostato, degli Interruttori e dei collegamenti di terra | 6M |
|  | In assenza di gas sufficiente creare il vuoto e fare ricarica del gas | 6M |
| Sistemi di ventilazione puntuale | Vedi corrispondente componente e relativi interventi/periodicità descritti nella Scheda 1. | - |

## SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI ED ELETTRICI DA FONTE RINNOVABILE

| COMPONENTE | ATTIVITÀ | (F) |
| --- | --- | --- |
| Cabina MT/BT Locale destinato a contenere il trasformatore e le apparecchiature di manovra e protezione in MT e BT di pertinenza dell’Utente | Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale | 4M |
|  | Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi | 4M |
|  | Verificare la presenza dei cartelli monitori e della documentazione di impianto | 4M |
|  | Eseguire il controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti: reti, cancelli, plexiglas, ecc. | 4M |
|  | Verificare l'integrità dei dispositivi di blocco che impediscono l'accesso alle parti in tensione: serrature di sicurezza, ecc. | 4M |
|  | Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dell'integrità degli isolatori | 4M |
|  | Eseguire il controllo del serraggio dei collegamenti elettrici agli isolatori | 4M |
|  | Eliminare le ossidazioni e proteggere i morsetti con opportuno materiale | 4M |
|  | Eseguire il controllo dell'efficienza dei leverismi di apertura automatica (comando per intervento fusibili e/o bobina di apertura) e delle leve di rinvio a terra dei comandi | 4M |
|  | Verificare l'efficienza degli interblocchi meccanici e/o elettrici tra sezionatore di linea e sezionatore di terra | 4M |
| Quadro Generale di media tensione (QGMT) Per Quadri elettrici generali di media tensione (QGMT), si intende l'assieme di apparecchiature elettriche di comando e di protezione MT, contenute in un involucro metallico esterno; i QGMT all'interno della cabina MT/BT hanno la funzione di distribuire l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di alimentazione del distributore | Rilevazione anomalie e segnalazione allarmi | M |
|  | Esame a vista stato materiali | M |
|  | Verifica funzionalità chiavi quadro | M |
|  | Rilevamento approfondito (pinza amperometrica, etc.)dei valori delle grandezze elettriche ed annotazione su apposito registro | M |
|  | Eseguire la pulizia interna ed esterna con aspirapolvere e/ soffiando aria secca a bassa pressione | 6M |
|  | Rimuovere la polvere dalle parti isolanti con stracci ben asciutti | 6M |
|  | Controllo generale quadro MT: |  |
|  | Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'apparecchiatura | 4M |
|  | Controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti | 4M |
|  | Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni | 4M |
|  | Verificare la continuità dei conduttori di terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione) e delle apparecchiature installate | 4M |
|  | Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione | 4M |
|  | Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati | 4M |
|  | Verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro | 4M |
|  | Controllo componenti - Interruttore in olio ridotto e sezionatore MT: |  |
|  | Pulire i poli con stracci asciutti e controllarne visivamente l'integrità | 6M |
|  | Per interruttore estraibile: verificare l'integrità delle pinze di potenza, rimuovere le eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con prodotto specifico | 6M |
|  | Verificare il serraggio delle connessioni dei circuiti ausiliari a bordo dell'interruttore | 6M |
|  | Verificare l'efficienza dei comandi manuali ed elettrici di apertura e chiusura | 6M |
|  | Verificare l'efficienza dei circuiti di apertura simulando l'intervento delle protezioni | 6M |
|  | Verificare l'efficienza dei segnalatori meccanici di posizione | 6M |
|  | Verificare l'efficienza delle connessioni a terra del sezionatore di terra | 6M |
|  | Verificare il livello dell'olio dei poli dell'interruttore. eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico, già trattato, dello stesso tipo di quello esistente. Eliminazione di eventuali perdite secondo le indicazioni del costruttore. | 6M |
|  | Richiudere il quadro e verificare l'efficacia dei sistemi di blocco meccanici che devono impedire l'accesso a tutte le parti in tensione | 6M |
|  | Sostituzione olio dielettrico in interruttori MT a volume d'olio ridotto: |  |
|  | Eseguire la procedure prevista nel manuale del costruttore | A |
|  | Verifica relè di protezione MT: |  |
|  | Per protezioni di massima corrente di tipo diretto: Controllare visivamente il buono stato dell'apparecchiatura Verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli progettuali Simulare l'intervento della protezione agendo meccanicamente sul dispositivo di sgancio dell'interruttore | A |
|  | Per protezioni di massima corrente (50-51), di terra (50N-51N-64) e di minima tensione (27), di tipo indiretto: Verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli previsti nel progetto Verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra con l'apposito strumento Verificare il relè di minima tensione con l'apposito strumento Per ulteriori interventi seguire le istruzioni del costruttore Prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici non siano rimasti aperti | A |
|  | Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari | 6M |
|  | Collaudare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto | 6M |
|  | Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura | 6M |
|  | Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuando verifiche con strumento | 6M |
|  | Lubrificare con prodotto specifico le parti che nel funzionamento sono soggette a movimento (fine corsa, rinvii, manopole, ecc. ) | 6M |
| Sezione di trasformazione Per Trasformatore si intende la macchina elettrica statica che per induzione elettromagnetica permette il trasferimento di energia; è solitamente costituito da due o più avvolgimenti e da un nucleo e possono essere a titolo esemplificativo e non esaustivo, di tipo a secco o in liquido isolante. Il trasformatore all'interno della cabina MT/BT, è connesso al punto di prelievo del locale consegna del distributore attraverso il QGMT | Trasformatore MT/BT in olio / resina: |  |
|  | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura | M |
|  | Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione | M |
|  | Verifica temperatura | M |
|  | Controllo verniciatura: |  |
|  | Controllare lo stato di conservazione della verniciatura del cassonetto, dei radiatori e dei cassonetti ingresso cavi; se si riscontrano segni evidenti di corrosione, programmare un intervento per la verniciatura parziale o totale | 6M |
|  | Pulizia isolatori: |  |
|  | eseguire la pulizia degli isolatori passanti e dei relativi cassonetti di contenimento controllandone l'integrità, l'assenza di rotture, di incrinature e di tracce di scariche superficiali che potrebbero comprometterne l'efficienza | 6M |
|  | Controllo serraggio cavi: |  |
|  | controllare il serraggio dei cavi di potenza sui relativi passanti con chiave dinamometrica come da indicazione del costruttore | 6M |
|  | eliminare le eventuali ossidazioni dai morsetti di potenza e proteggere gli stessi con prodotto specifico | 6M |
|  | Controllo serraggio bulloni: |  |
|  | Controllare il serraggio dei bulloni, la pulizia delle connessioni, la continuità dei conduttori di messa a terra e sostituire gli eventuali morsetti e conduttori deteriorati | 6M |
|  | variatore di tensione a vuoto |  |
|  | Verificare l'efficienza del dispositivo di blocco del comando del variatore di tensione a vuoto | 6M |
|  | Cassetta contatti ausiliari: |  |
|  | Effettuare la pulizia della cassetta dei circuiti ausiliari | 6M |
|  | Verificare il serraggio dei conduttori | 6M |
|  | Proteggere la morsettiera con prodotto specifico | 6M |
|  | Controllo livello olio: |  |
|  | Controllare che non vi siano perdite di olio e verificare la manovrabilità di tutta la rubinetteria installata sui circuiti; nel caso si riscontrassero delle perdite di olio dal cassone del trasformatore, rivolgersi al costruttore | 6M |
|  | Controllare che il livello dell'olio non sia sotto il minimo, eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico dello stesso tipo e provato | 6M |
|  | Controllo livello stato: |  |
|  | Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura | 6M |
|  | Verificare il perfetto serraggio dei conduttori | 6M |
|  | Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento dello strumento e verificare che lo stesso provochi l'intervento di allarme | 6M |
|  | Controllo termostato: |  |
|  | Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura | 6M |
|  | Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di allarme e di blocco dello strumento, impostando il set di taratura fino a farlo coincidere con l'indicazione dello strumento stesso | 6M |
|  | Verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del costruttore | 6M |
|  | Dopo aver effettuate le verifiche, riportare i set di taratura del termostato ai valori prefissati | 6M |
|  | Controllo relè di Bucholz: |  |
|  | Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura | 6M |
|  | Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di allarme e di blocco dello strumento, agendo sull'apposito pulsante di prova | 6M |
|  | Verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del costruttore | 6M |
|  | Controllo vasca e pozzetto raccolta olio: |  |
|  | controllare l'efficienza della vasca e del pozzetto raccolta dell'olio verificando che il tubo di collegamento tra questi non sia intasato ed eliminare l'eventuale acqua accumulatasi nel pozzetto | 6M |
| Quadro di rifasamento Per Quadri di rifasamento si intende l'insieme delle apparecchiature all'interno della Cabina MT/BT, che hanno la funzione di ridurre le perdite di energia e gli assorbimenti di potenza in proporzione ai motori presenti | Controllo visivo: |  |
|  | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura | 3M |
|  | Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione | 3M |
|  | Quadro: |  |
|  | Eseguire la pulizia interna ed esterna | 6M |
|  | Controllare la stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglas, ecc.) | 6M |
|  | Controllare il serraggio dei bullono e pulire le connessioni | 6M |
|  | Verifica la continuità dei conduttori di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi, e reti di protezione) e delle apparecchiature installate | 6M |
|  | Sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati | 3M |
|  | Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco | 6M |
|  | Verificare il serraggio delle connessioni di potenza | 6M |
|  | Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte del quadro | 6M |
|  | Eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti | 6M |
|  | Smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore) | 6M |
|  | Controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad uno stato di usura maggiore/uguale del 50% è necessaria la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del costruttore) | 6M |
|  | Verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati | 6M |
|  | Verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento | 6M |
|  | Verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine | 6M |
|  | Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici | 6M |
|  | Eseguire il serraggio dei morsetti | 6M |
|  | Eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata) | 6M |
|  | Verifica protezioni BT: |  |
|  | Effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici | 6M |
|  | Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto | 6M |
|  | Per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto | 6M |
|  | Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto | 6M |
|  | Per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento | 6M |
|  | Prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi | 6M |
|  | Per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento | 6M |
|  | Condensatori: |  |
|  | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura | 6M |
|  | Eliminare la polvere dai condensatori e dalle eventuali resistenze di scarica | 6M |
|  | Verificare lo stato dei collegamenti elettrici, degli isolatori e dei morsetti | 6M |
|  | Verifica lo stato degli isolatori | 6M |
|  | Verificare lo stato dei morsetti | 6M |
|  | Verificare il serraggio dei collegamenti | 6M |
|  | Proteggere i morsetti con prodotti specifici | 6M |
|  | Verificare lo stato delle eventuali cuffie di protezione | 6M |
|  | Verifica ausiliari elettrici: |  |
|  | Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari | 6M |
|  | Posizionare il selettore AUT/MAN in MAN e controllare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza degli interruttori di inserimento manuale delle batterie di condensatori, verificando che, agendo su questi, vengano inseriti i gradini previsti | 6M |
|  | Verificare le lampade di segnalazione | 6M |
|  | Posizionare il selettore AUT/MAN in MAN e verificare l'integrità e l'efficienza della centralina di regolazione agendo sulla variazione di carico | 6M |
|  | Verificare che il fattore di potenza rientri nei parametri impostati senza esitazioni e/o pendolazioni | 6M |
|  | Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (es. contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuare una verifica strumentale | 6M |
| Comandi e circuiti prese Si intendono impianti di installati nella sola cabina. Per Comandi e circuiti prese, si intendono l'insieme delle apparecchiature all'interno della Cabina MT/BT, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, pulsanti, prese, spine, circuiti ausiliari, ecc. che hanno la funzione di protezione ed emergenza | Pulsante di emergenza: |  |
|  | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura e la presenza della cartellonistica | 3M |
|  | Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture | 3M |
|  | Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura | 6M |
|  | Eseguire la verifica del corretto funzionamento del comando di emergenza controllando che si apra l'interruttore di MT | 6M |
|  | Verificare, con apposito strumento, l'assenza di tensione | 6M |
|  | Ripristinare il comando di emergenza | 6M |
|  | Chiudere l'interruttore precedentemente aperto | 6M |
|  | Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V: |  |
|  | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura | 6M |
|  | Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture | 3M |
|  | Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura | 6M |
|  | Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici e di messa a terra | 6M |
|  | Verificare l'efficienza del dispositivo di blocco e/o dell'interruttore | 6M |
|  | Verificare lo stato e la taglia dei fusibili | 6M |
|  | Dopo aver chiuso la presa e la relativa cassetta, rialimentare la presa e verificare, con opportuno strumento, la presenza di tensione | 6M |
| Impianto di illuminazione normale Si intendono impianti di installati nella sola cabina. | Apparecchi di illuminazione del tipo plafoniere stagne |  |
|  | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura | 3M |
|  | Eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade | 3M |
|  | Sostituire le lampade guaste con evidenti segni di invecchiamento | 3M |
|  | Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture | 3M |
|  | Controllo generale e pulizia |  |
|  | Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura | 6M |
|  | Eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio | 6M |
|  | Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione | 6M |
|  | Controllare il serraggio dei bulloni | 6M |
| Impianto di illuminazione di sicurezza Si intendono impianti di installati nella sola cabina. | Apparecchi di illuminazione del tipo autoalimentato: |  |
|  | Intervento illuminazione di sicurezza |  |
|  | Provocare la mancanza della tensione di alimentazione normale e verificare l'accensione dell'illuminazione di sicurezza | 6M |
|  | Efficienza lampade: |  |
|  | Eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade annotando quelle guaste o malfunzionanti per l'eventuale sostituzione dopo aver verificato anche i gruppi batteria - inverter | 6M |
|  | Gruppo batteria – inverter: |  |
|  | Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dello stato di conservazione dei gruppi autonomi di emergenza | 6M |
|  | Sostituire le batterie scariche | 6M |
|  | Controllo generale e pulizia: |  |
|  | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura | 6M |
|  | Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione | 6M |
|  | Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura | 6M |
|  | Sostituire le lampade guaste con evidenti segni di invecchiamento | 6M |
|  | Eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio | 6M |
|  | Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione; | 6M |
|  | controllare il serraggio dei bulloni | 6M |
| Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti, elettricamente definiti, con un conduttore a potenziale nullo ed è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali ,conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i singoli impianti, da un sistema di dispersione e da pozzetti di ispezione. L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ha la funzione di proteggere gli utenti ed il sistema edilizio da scariche atmosferiche ed è generalmente costituito da un sistema di captazione, da calate, da un sistema di dispersione e da pozzetti di ispezione | Conduttori di protezione: |  |
|  | Verifica conduttori interrati, collettori di terra e masse metalliche | A |
|  | Misura resistenza di isolamento con strumento certificato. La prova intende verificare se l'isolamento dei cavi e delle relative connessioni sia rimasto adeguato nel tempo | A |
|  | Misura impedenza anello di guasto in fondo al circuito, cioè nel punto più lontano dal relativo dispositivo di protezione | A |
|  | Verificare la presenza ed il corretto posizionamento della cartellonistica di sicurezza | A |
|  | Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'impianto | A |
|  | Verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili | A |
|  | Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di ossidazione | A |
|  | Verificare che il dispersore non presenti tracce di corrosione e/o alterazioni meccaniche. | A |
|  | Ripristinare quelle parti che non dovessero risultare in condizioni ottimali per il buon funzionamento dell’impianto. | A |
|  | Verifica, pulizia e serraggio delle giunzioni e capicorda, ricoprire con pasta neutralizzante tutte le connessioni. | A |
|  | Pozzetti: |  |
|  | Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili | A |
|  | Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti | A |
|  | Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione | A |
|  | Sistema di dispersione: |  |
|  | Apertura dei pozzetti di terra; controllo dello stato dei collegamenti della rete di terra con i dispersori. In presenza di ossidazioni provvedere allo smontaggio dei collegamenti, alla rimozione dell'ossido, all'ingrassaggio ed al nuovo serraggio dei morsetti | A |
|  | Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici | A |
|  | Verificare che il tipo di giunzione e il tipo di contatto con il conduttore di terra sia conforme alle norme vigenti | A |
|  | Sistema di captazione: Prove, misure e ispezioni a vista secondo la Norme CEI 81-1, CEI 81-10; CEI 64-2, CEI EN 62305 e secondo Livello di protezione dell’LPS Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma)e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione o segni di deterioramento Verificare non vi siano connessioni allentate o rotture accidentali nei conduttori e nelle giunzioni Verificare che le connessioni visibili siano intatte e funzionalmente operanti e che i componenti visibili siano ancorati alla superficie di fissaggio Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | A |
|  | Calate: Verificare che i componenti del sistema delle calate siano ben agganciati tra di loro, che i bulloni siano serrati e che vi siano gli anelli di collegamento Verificare che i componenti del sistema delle calate siano in buone condizioni e che siano stati disposti ad interasse medio di 25 m | 2A |
|  | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee e a livello del suolo Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | A |
| Locale di consegna energia in BT Locale destinato a contenere le apparecchiature di manovra e protezione in BT di pertinenza dell’Utente | Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale | 6M |
|  | Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi | 6M |
|  | Verificare la presenza dei cartelli monitori e della documentazione di impianto | 6M |
|  | Eseguire il controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti: reti, cancelli, plexiglas, ecc. | 6M |
|  | Componenti - Sezionatore |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 3M |
|  | Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | 3M |
|  | Componenti - Interruttore |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 3M |
|  | Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | 3M |
|  | Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale | 3M |
|  | Componenti - Scaricatore di sovratensione: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 3M |
|  | Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | 3M |
|  | Componenti – Fusibile: |  |
|  | Controllo integrità ed eventuale sostituzione | 6M |
|  | Controllo ed eventuale integrazione fusibili di scorta | 6M |
|  | Componenti - Trasformatore di isolamento: |  |
|  | Pulizia generale della macchina compresi i cavi in arrivo ed in partenza | 6M |
|  | Verifica stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature etc. | 6M |
|  | Controllo efficienza dei limitatori di sovratensione | 6M |
|  | Controllo isolamento avvolgimenti tra loro | 6M |
|  | Verifica efficienza e serraggio connessioni varie dei collegamenti di terra del limitatore di sovratensione e dello schermo elettrostatico | 6M |
|  | Componenti - Linee di alimentazione : |  |
|  | Verifica integrità ed efficienza, verifica isolamento, verifica e serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione. | A |
|  | Componenti - Struttura autoportante: |  |
|  | Pulizia interna ed esterna con solventi specifici compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature | A |
|  | Lubrificazione serrature e cerniere | A |
|  | Verifica corretta chiusura portello con eventuale ripristino. | A |
|  | Componenti - Schema elettrico: |  |
|  | Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche. | A |
|  | Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche riscontrate | A |
| Quadro Generale di Bassa Tensione (QGBT) Per Quadri generali di bassa tensione (QGBT), si intendono i quadri principali di potenza (power center) e distribuzione in bassa tensione. Nel caso di consegna in MT sono solitamente installati nella cabina MT/BT a valle dei trasformatori MT/BT; nel caso di consegna in BT possono essere installati nel locale/vano per apparecchiature in BT. Dai Quadri generali partono le linee di cavo alimentanti i quadri elettrici secondari di distribuzione | controllo visivo |  |
|  | eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura | 6M |
|  | ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione | 6M |
|  | Quadro: |  |
|  | Eseguire la pulizia interna ed esterna | 6M |
|  | Controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexigas) | 6M |
|  | Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni | 6M |
|  | Verificare la continuità delle connessioni di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate | 3M |
|  | Sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati | 6M |
|  | Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) Che impediscono l'accesso alle parti in tensione | 3M |
|  | Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati | 3M |
|  | Verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro | 3M |
|  | Verificare il serraggio delle connessioni di potenza | 6M |
|  | Verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tela smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina neutra | 3M |
|  | Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte | 3M |
|  | Pulizia filtri aria e verifica efficienza ventilatori | 6M |
|  | Componenti di potenza: |  |
|  | Eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti | 6M |
|  | Smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore) | 6M |
|  | Controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad uno stato di usura maggiore/uguale del 50% è necessaria la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del costruttore) | 3M |
|  | Verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati | 3M |
|  | Verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento | 3M |
|  | Verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine | 3M |
|  | Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici | 3M |
|  | Eseguire il serraggio dei morsetti | 3M |
|  | Eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata) | 6M |
|  | Protezioni: |  |
|  | Effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici) | 6M |
|  | Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto | 3M |
|  | Per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto | 3M |
|  | Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto | 3M |
|  | Per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento | 3M |
|  | Prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi | 3M |
|  | Per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento | 3M |
|  | Ausiliari elettrici: |  |
|  | Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari | 3M |
|  | Controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il tester l'effettiva apertura e chiusura | 3M |
|  | Verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. Verificando che vengano abilitati i circuiti di progetto | 3M |
|  | Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo sui commutatori di tensione per i voltmetri e sulla variazione di carico per gli amperometri | 3M |
|  | Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole e disalimentandole, o effettuare la verifica con il tester | 3M |
| Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e di zona Quadri generalmente equipaggiati con interruttori scatolati e apparecchi modulari e solitamente sono installati in prossimità delle utenze. I Quadri terminali contengono le protezioni per l’ultimo livello di distribuzione (es. comando luce, prese utenze, ecc.); sono equipaggiati con apparecchi modulari e sono realizzati per lo più in materiale plastico per posa a parete o incassati a muro | Componenti – Sezionatore: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
|  | Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | 6M |
|  | Componenti – Interruttori: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
|  | Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | 6M |
|  | Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale | 6M |
|  | Componenti - Trasformatori di misura: |  |
|  | Controllo efficienza e serraggio connessioni varie | 6M |
|  | Controllo resistenza di isolamento. | 6M |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
|  | Strumenti di misura: |  |
|  | Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. | 6M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6M |
|  | Controllo efficienza commutatori di misura. | 6M |
|  | Componenti – Fusibili: |  |
|  | Verifica integrità ed eventuale sostituzione. | 6M |
|  | Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. | 6M |
|  | Protezione dei circuiti: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 6M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6M |
|  | Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni. | 6M |
|  | Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza. | 6M |
|  | Componenti – Teleruttori: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 6M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | 6M |
|  | Verifica efficienza contatti fissi e mobili. | 6M |
|  | Componenti - Relè ausiliari: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 6M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6M |
|  | Componenti - Segnalatori: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 6M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6M |
|  | Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. | 6M |
|  | Componenti - Trasformatori ausiliari: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6M |
|  | Componenti - Linee di alimentazione:: |  |
|  | Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione. | A |
|  | Verifica isolamento. | A |
|  | Componenti - Struttura autoportante |  |
|  | Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature. | A |
|  | Targhette identificative: |  |
|  | Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato. | A |
|  | Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti. | A |
|  | Componenti - Schema elettrico: |  |
|  | Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche. | A |
|  | Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche riscontrate | A |
| Distribuzione secondaria Per Distribuzione secondaria, si intende l'insieme dei componenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, cassette di derivazione, tubazioni, ecc. dai quadri elettrici secondari di distribuzione fino alle prese a spina, ai morsetti degli apparecchi utilizzatori fissi e illuminazione all'interno dell'immobile o sulle facciate/strutture esterne dell'immobile stesso. | Componenti - Cassette di derivazione: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 6M |
|  | Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. | 6M |
|  | Verifica ed eventuale aggiornamento targhettistica interna ed esterna (da effettuarsi solo dove la targhetta è già presente). | 6M |
|  | Eventuale sostituzione coperchio. | 6M |
|  | Componenti – Tubazioni: |  |
|  | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino. | 6M |
|  | Componenti – Canalizzazioni: |  |
|  | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino. | 6M |
|  | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura dei coperchi con fornitura di pezzi mancanti. | 6M |
|  | Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 6M |
|  | Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. | 6M |
|  | Eventuale sostituzione. | 6M |
|  | Componenti - Prese e spine tipo civile: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 6M |
|  | Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. | 6M |
|  | Eventuale sostituzione di spina/presa di utilizzazione mobile non conforme alla rispettiva presa/spina. | 6M |
|  | Componenti - Prese e spine tipo industriale: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 6M |
|  | Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. | 6M |
|  | Controllo efficienza dispositivo di protezione della presa ed eventuale ripristino della sua funzionalità. | 6M |
|  | Componenti - Corpi illuminanti immobile: |  |
|  | Verifica stato di conservazione del corpo illuminante interno ed esterno all’immobile e corretto funzionamento del relativo dispositivo di accensione ed eventuale sostituzione di componente guasta o inefficiente quale: lampada, starter, condensatore, reattore, accenditore, fusibili, dispositivo antidisturbo. | 6M |
| Gruppo elettrogeno potenza nominale < 500 KVA I Gruppi elettrogeni si utilizzano per produrre energia elettrica necessaria ad alimentare servizi di produzione e/o di sicurezza; sono composti da un sistema abbinato motore diesel-generatore elettrico e da apparecchiature ausiliare | Locale tecnico: |  |
|  | Controllo generale del locale | M |
|  | Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'apparecchiatura e ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture collegate al gruppo | M |
|  | Quadro elettrico di comando: Prova di funzionamento a carico, simulando una mancanza di rete per verificare l'avviamento automatico del gruppo (prova a piano carico per almeno 30 minuti); durante questa operazione rilevare una serie di dati (tensione di uscita, corrente di uscita ecc.) e confrontarli con quelli prescritti dal costruttore | 4M |
|  | Prova di funzionamento a vuoto | M |
|  | Prova funzionale dei dispositivi di commutazione | M |
|  | - Verifica dei tempi intercorrenti tra: la mancanza della tensione di rete ed il comando di commutazione (chiusura del relè), che deve essere superiore a 3 sec; la commutazione e la rialimentazione dei servizi di sicurezza (tempo di commutazione), che non deve essere superiore a 15 sec. | M |
|  | Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione, dello stato dei contatti fissi | M |
|  | Pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri | M |
|  | Controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | M |
|  | Serbatoio combustibile: |  |
|  | Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo | 4A |
|  | Eliminazione dell'acqua | 2A |
|  | Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino | 3M |
|  | Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi: Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo; Controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo; Controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato; Controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; Controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile); Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno; Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; Controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello; Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio; | 3M |
|  | Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile; Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; Controllo dell'efficienza della messa a terra. | 6M |
|  | Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al punto precedente devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni. | A |
|  | Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio | M |
|  | Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia. | A |
|  | Componenti: |  |
|  | Componenti – Sezionatore: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | A |
|  | Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | A |
|  | Componenti – Interruttori: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | A |
|  | Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | A |
|  | Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale | A |
|  | Componenti - Trasformatori di misura: |  |
|  | Controllo efficienza e serraggio connessioni varie | A |
|  | Controllo resistenza di isolamento. | A |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | A |
|  | Componenti - Strumenti di misura: |  |
|  | Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. | A |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | A |
|  | Controllo efficienza commutatori di misura. | A |
|  | Componenti – Fusibili: |  |
|  | Verifica integrità ed eventuale sostituzione. | A |
|  | Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. | A |
|  | Componenti - Protezione dei circuiti: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | A |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | A |
|  | Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni. | A |
|  | Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza. | A |
|  | Componenti -Teleruttori: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | A |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | A |
|  | Verifica efficienza contatti fissi e mobili. | A |
|  | Componenti - Relè ausiliari: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | A |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | A |
|  | Componenti – Segnalatori: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | A |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | A |
|  | Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. | A |
|  | Componenti - Trasformatori ausiliari: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | A |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | A |
|  | Componenti - Linee di alimentazione: |  |
|  | Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione. | A |
|  | Verifica isolamento. | A |
|  | Componenti - Struttura autoportante: |  |
|  | Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature. | A |
|  | Componenti - Targhette identificative: |  |
|  | Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato. | A |
|  | Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti. | A |
|  | Componenti - Schema elettrico: |  |
|  | Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche. | A |
|  | Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche riscontrate | A |
|  | Componenti - Motore diesel: |  |
|  | Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio | M |
|  | Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia. | A |
|  | Controllo e pulizia filtro aria | 4M |
|  | Sostituzione filtro aria | SMC |
|  | Controllo filtro olio | 4M |
|  | Sostituzione filtro olio | SMC |
|  | Sostituzione olio motore | SMC |
|  | Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione | 4M |
|  | Sostituzione filtri combustibile | SMC |
|  | Controllo e pulizia iniettori | 4M |
|  | Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco | 3M |
|  | Controllo della tensione e frequenza | 3M |
|  | Verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | 6M |
|  | Controllo efficienza radiatore e sua pulizia | A |
|  | Scarico condensa gasolio | 3M |
|  | Verifica del corretto funzionamento del gruppo | 3M |
|  | Verifica serraggi meccanici | 3M |
|  | Verifica dei parametri delle schede elettroniche | 3M |
|  | Verifica della commutazione dei commutatori | 3M |
|  | Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura | 3M |
|  | Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme | 3M |
| Gruppo elettrogeno potenza nominale 500 ≤ KVA < 1000 | Locale tecnico: |  |
|  | Controllo generale del locale | M |
|  | Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'apparecchiatura e ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture collegate al gruppo | M |
|  | Quadro elettrico di comando: Prova di funzionamento a carico, simulando una mancanza di rete per verificare l'avviamento automatico del gruppo (prova a piano carico per almeno 30 minuti); durante questa operazione rilevare una serie di dati (tensione di uscita, corrente di uscita ecc.) e confrontarli con quelli prescritti dal costruttore | 4M |
|  | Prova di funzionamento a vuoto | M |
|  | Prova funzionale dei dispositivi di commutazione | M |
|  | - Verifica dei tempi intercorrenti tra: la mancanza della tensione di rete ed il comando di commutazione (chiusura del relè), che deve essere superiore a 3 sec; la commutazione e la rialimentazione dei servizi di sicurezza (tempo di commutazione), che non deve essere superiore a 15 sec. | M |
|  | Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione, dello stato dei contatti fissi | M |
|  | Pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri | M |
|  | Controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | M |
|  | Serbatoio combustibile: |  |
|  | Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo | 4A |
|  | Eliminazione dell'acqua | 2A |
|  | Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino | 3M |
|  | Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi: Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo; Controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo; Controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato; Controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; Controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile); Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno; Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; Controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello; Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio; | 3M |
|  | Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile; Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; Controllo dell'efficienza della messa a terra. | 6M |
|  | Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al punto precedente devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni. | A |
|  | Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio | M |
|  | Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia. | A |
|  | Componenti: |  |
|  | Componenti – Sezionatore: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
|  | Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | 6M |
|  | Componenti – Interruttori: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
|  | Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | 6M |
|  | Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale | 6M |
|  | Componenti - Trasformatori di misura: |  |
|  | Controllo efficienza e serraggio connessioni varie | 6M |
|  | Controllo resistenza di isolamento. | 6M |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
|  | Componenti - Strumenti di misura: |  |
|  | Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. | 6M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6M |
|  | Controllo efficienza commutatori di misura. | 6M |
|  | Componenti – Fusibili: |  |
|  | Verifica integrità ed eventuale sostituzione. | 6M |
|  | Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. | 6M |
|  | Componenti - Protezione dei circuiti: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 6M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6M |
|  | Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni. | 6M |
|  | Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza. | 6M |
|  | Componenti -Teleruttori: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 6M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6M |
|  | Verifica efficienza contatti fissi e mobili. | 6M |
|  | Componenti - Relè ausiliari: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 6M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6M |
|  | Componenti – Segnalatori: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 6M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6M |
|  | Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. | 6M |
|  | Componenti - Trasformatori ausiliari: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6M |
|  | Componenti - Linee di alimentazione: |  |
|  | Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione. | A |
|  | Verifica isolamento. | A |
|  | Componenti - Struttura autoportante: |  |
|  | Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature. | A |
|  | Componenti - Targhette identificative: |  |
|  | Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato. | A |
|  | Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti. | A |
|  | Componenti - Schema elettrico: |  |
|  | Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche. | A |
|  | Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche riscontrate | A |
|  | Componenti - Motore diesel: |  |
|  | Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio | M |
|  | Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia. | A |
|  | Controllo e pulizia filtro aria | 4M |
|  | Sostituzione filtro aria | SMC |
|  | Controllo filtro olio | 4M |
|  | Sostituzione filtro olio | SMC |
|  | Sostituzione olio motore | SMC |
|  | Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione | 4M |
|  | Sostituzione filtri combustibile | SMC |
|  | Controllo e pulizia iniettori | 4M |
|  | Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco | 3M |
|  | Controllo della tensione e frequenza | 3M |
|  | Verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | 6M |
|  | Controllo efficienza radiatore e sua pulizia | A |
|  | Scarico condensa gasolio | 3M |
|  | Verifica del corretto funzionamento del gruppo | 3M |
|  | Verifica serraggi meccanici | 3M |
|  | Verifica dei parametri delle schede elettroniche | 3M |
|  | Verifica della commutazione dei commutatori | 3M |
|  | Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura | 3M |
|  | Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme | 3M |
| Gruppo elettrogeno potenza nominale ≥ 1000 | Locale tecnico: |  |
|  | Controllo generale del locale | M |
|  | Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'apparecchiatura e ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture collegate al gruppo | M |
|  | Quadro elettrico di comando: Prova di funzionamento a carico, simulando una mancanza di rete per verificare l'avviamento automatico del gruppo (prova a piano carico per almeno 30 minuti); durante questa operazione rilevare una serie di dati (tensione di uscita, corrente di uscita ecc.) e confrontarli con quelli prescritti dal costruttore | 4M |
|  | Prova di funzionamento a vuoto | M |
|  | Prova funzionale dei dispositivi di commutazione | M |
|  | - Verifica dei tempi intercorrenti tra: la mancanza della tensione di rete ed il comando di commutazione (chiusura del relè), che deve essere superiore a 3 sec; la commutazione e la rialimentazione dei servizi di sicurezza (tempo di commutazione), che non deve essere superiore a 15 sec. | M |
|  | Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione, dello stato dei contatti fissi | M |
|  | Pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri | M |
|  | Controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | M |
|  | Serbatoio combustibile: |  |
|  | Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo | 3A |
|  | Eliminazione dell'acqua | A |
|  | Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino | 3M |
|  | Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi: Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo; Controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo; Controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato; Controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; Controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile); Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno; Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; Controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello; Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio; | 3M |
|  | Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile; Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; Controllo dell'efficienza della messa a terra. | 6M |
|  | Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al punto precedente devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni. | A |
|  | Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio: | M |
|  | Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia. | A |
|  | Componenti: |  |
|  | Componenti – Sezionatore: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 4M |
|  | Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | 4M |
|  | Componenti – Interruttori: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 4M |
|  | Controllo morsetti e serraggio connessioni varie | 4M |
|  | Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale | 4M |
|  | Componenti - Trasformatori di misura: |  |
|  | Controllo efficienza e serraggio connessioni varie | 4M |
|  | Controllo resistenza di isolamento. | 4M |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 4M |
|  | Componenti - Strumenti di misura: |  |
|  | Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. | 4M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 4M |
|  | Controllo efficienza commutatori di misura. | 4M |
|  | Componenti – Fusibili: |  |
|  | Verifica integrità ed eventuale sostituzione. | 4M |
|  | Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. | 4M |
|  | Componenti - Protezione dei circuiti: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 4M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 4M |
|  | Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni. | 4M |
|  | Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza. | 4M |
|  | Componenti -Teleruttori: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 4M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 4M |
|  | Verifica efficienza contatti fissi e mobili. | 4M |
|  | Componenti - Relè ausiliari: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 4M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 4M |
|  | Componenti – Segnalatori: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 4M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 4M |
|  | Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. | 4M |
|  | Componenti - Trasformatori ausiliari: |  |
|  | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 4M |
|  | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 4M |
|  | Componenti - Linee di alimentazione: |  |
|  | Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione. | 4M |
|  | Verifica isolamento. | 4M |
|  | Componenti - Struttura autoportante: |  |
|  | Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature. | 4M |
|  | Componenti - Targhette identificative: |  |
|  | Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato. | 6M |
|  | Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti. | 6M |
|  | Componenti - Schema elettrico |  |
|  | Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche. | 6M |
|  | Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche riscontrate | 6M |
|  | Componenti - Motore diesel: |  |
|  | Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio | M |
|  | Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia. | A |
|  | Controllo e pulizia filtro aria | 4M |
|  | Sostituzione filtro aria | SMC |
|  | Controllo filtro olio | 4M |
|  | Sostituzione filtro olio | SMC |
|  | Sostituzione olio motore | SMC |
|  | Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione | 4M |
|  | Sostituzione filtri combustibile | SMC |
|  | Controllo e pulizia iniettori | 4M |
|  | Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco | 3M |
|  | Controllo della tensione e frequenza | 3M |
|  | Verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | 6M |
|  | Controllo efficienza radiatore e sua pulizia | A |
|  | Scarico condensa gasolio | 3M |
|  | Verifica del corretto funzionamento del gruppo | 3M |
|  | Verifica serraggi meccanici | 3M |
|  | Verifica dei parametri delle schede elettroniche | 3M |
|  | Verifica della commutazione dei commutatori | 3M |
|  | Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura | 3M |
|  | Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme | 3M |
| Gruppo di continuità I gruppi di continuità dell'impianto elettrico consentono di alimentare circuiti utilizzatori in assenza di alimentazione da rete per le utenze che devono sempre essere garantite. Si dividono in impianti soccorritori in corrente continua e soccorritori in corrente alternata con inverter. | Locale tecnico: Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica Verifica del corretto funzionamento del gruppo Verifica serraggi meccanici Verifica dei parametri delle schede elettroniche Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme | 3M |
|  | Pulizia generale esterna e interna della carpenteria mediante aria compressa Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. Pulizia dei filtri dell'aria | 6M |
|  | Commutatori: Verifica corretto funzionamento del commutatore con esecuzione della manovra di commutazione (per almeno 10 minuti) | 3M |
|  | Batteria di accumulatori: Verificare l'efficienza delle batterie del gruppo di continuità mediante misura della tensione con la batteria quasi scarica Verificare i livelli del liquido e lo stato dei morsetti Verifica delle perdite ed eventuale sostituzione elementi danneggiati Ricarica del livello del liquido dell'elettrolita, quando necessario, nelle batterie del gruppo di continuità | 6M |
|  | Verifica carica batterie di accumulatori Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | 3M |
|  | Raddrizzatore: Verifica della corrente assorbita Verifica della tensione e corrente di mantenimento Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | 3M |
|  | Inverter: Verificare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dall'inverter Effettuare le misurazioni della potenza in uscita su inverter-rete | 2M |
| Impianti di illuminazione esterna Per impianto di illuminazione esterna si intende l’impianto costituito generalmente da apparecchi di illuminazione, lampade e pali per il sostegno dei corpi illuminanti, installate all'esterno dell'immobile | Lampade: |  |
|  | Ricambio a programma dell'intero lotto delle lampade dopo un certo numero di ore di funzionamento (vedi scheda tecnica del costruttore) | 6M |
|  | Operazioni di pulizia della coppa e del riflettore da effettuare in concomitanza con il ricambio delle lampade | 6M |
|  | verifica delle connessioni elettriche: Connessione tra il cavo di derivazione con i cavi di dorsale Connessione tra attacco lampada e portalampada Connettore a spina (eventuale) per il distacco dalla rete del singolo apparecchio. | 6M |
|  | Strutture di sostegno: Controllo dello stato di conservazione dell'impianto e Verniciatura dei sostegni (pali e delle mensole d'acciaio) | 4A |
|  | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti, della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali | A |
|  | Controllo dell'integrità della struttura verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra | 6M |
|  | Moduli ad energia solare: Controllo dello stato generale e dell'integrità degli elementi costituenti (moduli fvt in silicio monocristallino, strutture testapalo in acciaio inox, batterie ermetiche o al gel, ecc.) | 6M |
| Colonnine di ricarica auto elettriche Si intendono le colonnine di ricarica quelle in uso esclusivo alle auto della PA sanitaria. | Ispezione visiva complessiva di assenza di danni meccanici, verifica di integrità dei componenti elettrici della colonnina e degli isolanti, acquisizione di tutta la documentazione ed i dati di impianto e componenti | 3M |
|  | Controllo e reintegro del corretto collegamento della colonnina all’impianto nel rispetto delle indicazioni di progetto e del costruttore, serraggi e cablaggi | 3M |
|  | Verifica di funzionalità/ripristini di tutti i componenti del sistema di controllo della potenza in caso di colonnine multiple | 3M |
|  | Controllo e del corretto funzionamento mediante simulazione di collegamento con auto elettrica in ricarica, mediante apposito strumento anche con simulazione dei guasti relativi al veicolo, al cavo, alla messa a terra | 3M |
|  | Pertinenti attività come da altre voci del servizio elettrico, in relazione alla tipologia installata (ad es. quadri, interruttori, sezionatori, ecc) | 6M |
|  | Verifiche di norma di tutti i componenti (relè, presa, connettore, interruttori di protezione, scaricatori, convertitore AC/DC, anche elettronici di controllo e comunicazione, ...) come da progetto e indicazioni del costruttore, sostituzione dei componenti danneggiati, (rif. D.P.R. 462/2001) | SMC |
| Passi carrabili | Quadri ed alimentazione elettrica: Verifica e pulizia del quadro elettrico Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita Verifica eventuale alimentazione ausiliaria Verifica e pulizia del quadro elettronico Verifica del buon funzionamento degli apparati elettronici e degli apparecchi ausiliari Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | 3M |
|  | Gruppo motore: verifica e pulizia del gruppo motore ed eventuale rabbocco o sostituzione dell'olio | 3M |
|  | Asta metallica e sostegni: verifica del buon funzionamento automatico e manuale | 3M |
|  | Eventuali ritocchi di vernice | 3M |
|  | Sicurezza: verifica di tutti gli accessori di sicurezza | 3M |
|  | Organi di comando: verifica di funzionamento di tutti gli apparati di comando: interruttore a chiave, combinatore numerico, radiocomandi, ecc. | 3M |
| Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati | Gruppo motore verifica del gruppo motore | 3M |
|  | Ante scorrevoli verifica del buon funzionamento automatico e manuale | 3M |
|  | Sicurezza verifica di tutti gli accessori di sicurezza | 3M |
|  | Organi di comando verifica di funzionamento di tutti gli apparati di comando: fotocellule, interruttore a chiave, combinatore numerico, ecc. | 3M |
|  | Verifica funzionamento eventuali LED autodiagnosi | 3M |
|  | Verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. Parziale scarica batterie tampone | 3M |
| Impianto Fotovoltaico L’impianto fotovoltaico è l’insieme dei componenti meccanici, elettrici ed elettronici che captano l’energia solare per trasformarla in energia elettrica che poi viene resa disponibile all’utilizzazione da parte dell’utenza. | Cella solare e struttura di sostegno: Pulizia dei moduli Verifica assenza danneggiamenti, deterioramento materiale isolante Controllo apparato elettrico: Controllare lo stato di serraggio dei morsetti e la funzionalità delle resistenze elettriche della parte elettrica delle celle e/o dei moduli di celle Controllo diodi: Eseguire il controllo della funzionalità dei diodi di by-pass. Controllo fissaggi: Controllare i sistemi di tenuta e di fissaggio delle celle e/o dei moduli | 6M |
|  | Controllo generale celle: Verificare lo stato delle celle in seguito ad eventi meteorici eccezionali quali temporali, grandinate, ecc. Controllare che non ci siano incrostazioni e/o depositi sulle superfici delle celle che possano inficiare il corretto funzionamento | SN |
|  | Accumulatore: Controllo generale accumulatore. Verificare lo stato di funzionamento dell'accumulatore misurando lo stato di carica e verificando che siano funzionanti i dispositivi di blocco Verificare la quantità di energia prodotta dall'impianto rispetto a quella indicata dal produttore in condizioni normali di funzionamento | 6M |
|  | Dispositivo di generazione: Verificare la corretta pressione di serraggio dei cavi di connessione; controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione onde evitare corti circuiti Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo | 6M |
|  | Dispositivo generale: Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione onde evitare corto circuiti Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo | 6M |
|  | Inverter: Controllo generale. Verificare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dall'inverter. Effettuare le misurazioni della potenza in uscita su inverter-rete Verifica protezioni. Verificare il corretto funzionamento dei fusibili e degli interruttori automatici dell'inverter Controllo energia inverter. Eseguire una misurazione dell'energia prodotta e che i valori ottenuti siano conformi a quelli indicati dai produttori degli inverter. | 6M |
|  | Verifica messa a terra. Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra (quando previsto) dell'inverter | A |
|  | Inverter centralizzati: Controllo delle ventole. Verificare il corretto funzionamento delle ventole Controllo igrostato Verifica armadio Verifica collegamenti a vite Verifica dei fusibili e dei disgiuntori Verifica scaricatore di sovratensioni | 2A |
|  | Controllo energia inverter. Eseguire una misurazione dell'energia prodotta e che i valori ottenuti siano conformi a quelli indicati dai produttori degli inverter | A |
|  | Inverter con batteria integrata: Controllo accumulatore. Verificare lo stato di funzionamento dell'accumulatore misurando lo stato di carica e verificando che siano funzionanti i dispositivi di blocco Controllo generale. Verificare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dall'inverter. Effettuare le misurazioni della potenza in uscita su inverter-rete Verifica messa a terra. Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra (quando previsto) dell'inverter Verifica protezioni: Verificare il corretto funzionamento dei fusibili e degli interruttori automatici dell'inverter | 6M |
|  | Controllo energia inverter. Eseguire una misurazione dell'energia prodotta e che i valori ottenuti siano conformi a quelli indicati dai produttori degli inverter | A |
|  | Inverter monofase: Controllo generale. Verificare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dall'inverter. Effettuare le misurazioni della potenza in uscita su inverter-rete Verifica protezioni: Verificare il corretto funzionamento dei fusibili e degli interruttori automatici dell'inverter Verifica messa a terra. Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra (quando previsto) dell'inverter | 6M |
|  | Controllo energia inverter. Eseguire una misurazione dell'energia prodotta e che i valori ottenuti siano conformi a quelli indicati dai produttori degli inverter | A |
|  | Inverter trifase: Controllo generale. Verificare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dall'inverter. Effettuare le misurazioni della potenza in uscita su inverter-rete Verifica protezioni: Verificare il corretto funzionamento dei fusibili e degli interruttori automatici dell'inverter Verifica messa a terra. Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra (quando previsto) dell'inverter | 6M |
|  | Controllo energia inverter. Eseguire una misurazione dell'energia prodotta e che i valori ottenuti siano conformi a quelli indicati dai produttori degli inverter | A |
|  | Micro inverter: Controllo generale. Verificare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dall'inverter. Effettuare le misurazioni della potenza in uscita su inverter-rete. Controllare che il sistema di dispersione del calore sia libero da ostruzioni e accumuli di materiale Verifica protezioni: Verificare il corretto funzionamento dei fusibili e degli interruttori automatici dell'inverter Verifica messa a terra. Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra (quando previsto) dell'inverter | 6M |
|  | Controllo energia inverter. Eseguire una misurazione dell'energia prodotta e che i valori ottenuti siano conformi a quelli indicati dai produttori degli inverter | A |
|  | Quadro elettrico: Verifica dei condensatori: Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori Verifica protezioni: Verificare il corretto funzionamento dei fusibili e degli interruttori automatici dell'inverter | 6M |
|  | Regolatore di carica: Controllo generale: Verificare la corretta pressione di serraggio dei vari morsetti; verificare che la batteria collegata sia supportata dal regolatore. Controllare il giusto diametro dei cavi di collegamento per evitare corti circuiti e che gli indicatori del display (se presente) siano funzionanti | 6M |
|  | Dispositivo di interfaccia: Controllo generale: Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben sistemati nel coperchio passacavi. Nel caso di eccessivo rumore smontare il contattore e verificare lo stato di pulizia delle superfici dell'elettromagnete e della bobina | 6M |
|  | Verifica tensione: Misurare la tensione di arrivo ai morsetti utilizzando un voltmetro | A |