Appendice 11 al Capitolato Tecnico

Metodologia di calcolo dei fabbisogni termici

Indice

1.	Indice di intensità energetica	3

2.	Fabbisogno di energia primaria	4

2.1.	Fabbisogno energetico della stagione, in condizioni standard “JPSTk”	4

2.1.1.	Modalità di definizione del JSk	4

2.1.2.	Modalità di definizione del JCk	8

2.1.3.	Modalità di definizione del JP0STk	9

2.2.	Componente Energia “EA.b”	9

2.2.1.	Componente Energia “EA.b” - caso I	10

2.2.2.	Componente Energia “EA.b” - caso II	11

2.3.	Componente Energia “EA.c”	11

2.4.	Componente Energia “EA.d”	11

2.5.	Componente Energia “EA.e”	12

3.	Variazioni del fabbisogno energetico del sistema edificio impianto	13

3.1.	Variazione del fabbisogno energetico per ore di comfort (ΔJORE,k)	13

3.2.	Variazione del fabbisogno energetico per stagionalità (ΔJST,k)	15

3.3.	Variazione del fabbisogno energetico per variazione di Volumetria (ΔJV,k)	18

4.	Verifica della baseline energetica	20

5.	Definizione QATFER	22

6.	Garanzia di Fornitura da pompa di calore per sistema Termico Ibrido	23

Allegato	25

1.	TABELLA 1	25

2.	TABELLA 2	26

## Indice di intensità energetica

L’indice di Intensità Energetica degli edifici va calcolata secondo la seguente equazione:

IEk=min⁡(JRk;JpkST)Vlk

Dove:

IEk = intensità energetica del k-esimo sistema edificio-impianto;

JRk = consumo energetico termico reale del k-esimo sistema edificio-impianto;

JpkST = fabbisogno energetico della stagione, in condizioni standard relativo al k-esimo sistema edificio-impianto;

Vlk= volume lordo del k-esimo sistema edificio-impianto.

Al fine di determinare l’obiettivo percentuale di risparmio energetico per il k-esimo sistema edificio-impianto nel caso di contratti di lunga durata (%RE6k) si applicano le equazioni riportate al paragrafo 6.1.2 del Capitolato Tecnico, utilizzando quali indici i valori di Intensità Energetiche minime e massime quelle di seguito riportate per ciascun lotto.

| Lotto |  | Intensità Energetica minima (IEmin) (kWh/m3) |  | Intensità Energetica massima (IEmax) (kWh/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotti 1, 2 e 3 |  | 8,5 |  | 42,5 |
| Lotti 4, 5 e 6 |  | 7 |  | 34 |
| Lotti 7, 8, 9 e 10 |  | 6 |  | 30 |
| Tabella 1 |  |  |  |  |

## Fabbisogno di energia primaria

Nel caso di disponibilità di contatori e/o dati storici distinti tra consumi termici per la climatizzazione invernale, consumi termici per gli impianti termici integrati e altri consumi termici (ad es. per il post riscaldamento), le varie componenti del fabbisogno energetico saranno valutate separatamente secondo le modalità di seguito specificate.

Nel caso di presenza di contatori promiscui, cioè dedicati contestualmente alla climatizzazione invernale e termici integrati, il dato di consumo storico dei contatori deve essere suddiviso tra i due impieghi al fine di determinare le quote di consumo energetico specifico con le modalità di seguito specificate.

Gli edifici per i quali vengono calcolate le componenti EA.c, EA.d ed EA.e come di seguito specificate non prevedono il calcolo della componente EA.a. Il fabbisogno energetico della stagione, in condizioni standard, per i suddetti edifici è definito con le modalità specificate nei successivi paragrafi 2.3, 2.4 e 2.5.

### Fabbisogno energetico della stagione, in condizioni standard “JPSTk”

Il fabbisogno energetico della stagione, in condizioni standard, per il k esimo sistema edificio impianto denominato “JPSTk” è calcolato in funzione del:

consumo energetico storico “JSk”;

fabbisogno energetico calcolato “JCk” e determinato come di seguito indicato (rif. par. 2.1.2), attraverso i seguenti algoritmi:

| se: | JCk > JSk | JPSTk = JSk + 0,20 * (JCk(APE/DE) - JSk) |
| --- | --- | --- |
| se: | JCk ≤ JSk | JPSTk = JSk + 0,05 * (JCk(APE/DE) - JSk) |

### Modalità di definizione del JSk

JSk è posto uguale alla media aritmetica dei dati di consumo energetico termico degli ultimi tre anni (intesi come 3 anni – non solari – che comprendono 3 stagioni termiche complete) opportunamente normalizzati come di seguito specificato.

Caso 1: dati omogenei

Si intendono come dati omogenei quelli in cui le variazioni di cui sotto non sono significative in quanto non superiori al 4% in valore assoluto (ad esempio GG reali molto vicini ai GG di legge, nessuna significativa variazione di uso e volume, nessuno intervento di riqualificazione energetica con effetto rilevante sul consumo complessivo).

Va, pertanto, effettuata una media aritmetica dei dati raccolti.

Caso 2: dati disomogenei

Va effettuata un’analisi sulle motivazioni che hanno condotto a questa disomogeneità rispetto ai dati storici di consumo e identificata l’annualità (intesa come anno non solare – che comprende una stagione termica completa) maggiormente rappresentativa delle condizioni di uso e fabbisogno dell’immobile oggetto di PTE o OPF.

Va effettuata una media pesata dei dati raccolti e normalizzati (secondo quanto definito nei successivi punti da A a D per quanto applicabili) ove la annualità maggiormente rappresentativa viene moltiplicata per 0,5 a cui si sommano le altre due annualità moltiplicate ognuna per 0,25.

A. Costruzione del registro dei consumi termici storici:

Viene realizzata, per ogni punto di riconsegna interno ad un sistema edificio/impianto, una tabella contenente i seguenti campi:

| Numero identificativo punto di riconsegna |  | ID___________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data (gg/mm/aaaa) | Lettura (UdM) | Quantità nel periodo (UdM) | Consumo nel periodo (kWh) | Osservazioni |

Tabella 2

dove:

Data: data presente sul documento fiscale e relativa alla lettura del contatore asservito al punto di riconsegna;

Lettura: valore presente e rilevabile dal documento fiscale [espresso in UdM];

Quantità del periodo: differenza tra la “Lettura” e la “Lettura” relativa al periodo precedente. Tale quantità è pari al consumo del vettore attribuito al periodo compreso tra la data della riga precedente e quella in compilazione [espresso in UdM];

Consumo nel periodo: consumo del vettore attribuito al periodo come quantità di cui alla colonna precedente convertita in kWh mediante i fattori di conversione di cui alla tabella 2;

Osservazioni: eventuali osservazioni che vengono ritenute utili o chiarificatrici.

B. Identificazione dei consumi termici dedicati alla climatizzazione invernale

Nel caso in cui il contatore (punto di riconsegna di cui al punto A) sia dedicato esclusivamente all’alimentazione degli impianti di climatizzazione invernale, il dato di consumo di cui al precedente punto è il consumo termico dedicato alla climatizzazione invernale.

Nel caso in cui il contatore (punto di riconsegna di cui al punto A) non sia dedicato esclusivamente all’alimentazione degli impianti di climatizzazione invernale, si deve individuare la quantità non dedicata agli impianti di climatizzazione invernale e, di conseguenza e per differenza, quella relativa agli impianti di climatizzazione invernale. E in particolare:

per gli impianti termici integrati si identifica il dato di consumo associato mediante la procedura di cui al successivo paragrafo 2.2.2;

per impianti diversi dagli impianti per la climatizzazione invernale e dai termici integrati (ad es. per il post riscaldamento) è compito dell’Amministrazione definire in contraddittorio con il Fornitore il dato di consumo associato.

- C. Normalizzazione dei consumi termici dedicati alla climatizzazione invernale per stagionalità

- Il dato di consumo termico dedicati alla climatizzazione invernale ricavato secondo quanto definito al precedente punto B deve essere normalizzato per stagionalità mediante la procedura analoga a quella di cui al paragrafo 3.2 della presente Appendice.

- Conseguentemente, il consumo termico dedicato alla climatizzazione invernale normalizzato è dato dal prodotto del consumo termico di cui al precedente punto B per il fattore correttivo CGG calcolato come rapporto tra i GGS (Gradi Giorno standard stabiliti dall’Art. 2 comma 1 del D.P.R. 412/93) e i GGRS (Gradi Giorno Reali Storici). In equazione:

- CGG = GGS/GGRS

I Gradi Giorno Reali Storici vengono contabilizzati, con riferimento a:

Temperatura interna: temperatura effettivamente erogata (intesa come media di ciascun luogo di fornitura del sistema edificio-impianto), ad esempio l’Amministrazione comunica che ha richiesto 22°C per gli edifici ospedalieri;

Temperatura esterna: temperatura rilevata e registrata dall’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) competente per territorio (o agenzia equivalente) nelle località dove hanno sede i sistemi edificio-impianto.

Si applicata la metodologia di cui al paragrafo 3.2 della presente Appendice.

- D. Normalizzazione dei consumi termici dedicati alla climatizzazione invernale per altri fattori

- Il dato di consumo termico dedicati alla climatizzazione invernale ricavato secondo quanto definito al precedente punto B potrebbe essere soggetto ad anomalie che lo rendono inadeguato all’utilizzo diretto nella valutazione del Jsk.

- In particolare, il sistema edificio-impianto potrebbe essere stato interessato da interventi di riqualificazione energetica, così come potrebbe essere stato soggetto ad usi parziali e a variazioni di volume.

- Interventi di riqualificazione energetica

- Il dato di consumo termico dedicati alla climatizzazione invernale ricavato secondo quanto definito al precedente punto B deve essere normalizzato nel caso di realizzazione di interventi di riqualificazione energetica mediante la seguente procedura.

Se l’intervento avviene durante la prima delle tre annualità considerate (ovvero se avviene prima dell’avvio della successiva stagione termica) il valore di consumo termico dedicato alla climatizzazione invernale normalizzato è dato dalla media aritmetica dei valori di consumo termico normalizzato delle due successive annualità.

Se l’intervento avviene durante la seconda delle tre annualità considerate (ovvero se avviene prima dell’avvio della successiva stagione termica) il valore di consumo termico dedicato alla climatizzazione invernale normalizzato è dato dal valore di consumo termico normalizzato della successiva terza annualità.

Se l’intervento avviene durante la terza delle tre annualità considerate (ovvero se avviene prima dell’avvio della successiva stagione termica) il valore di consumo termico dedicato alla climatizzazione invernale normalizzato è dato dal prodotto del consumo termico della terza annualità di cui al precedente punto B per il fattore correttivo CVR calcolato come di seguito rappresentato:

- Jsk = (CVR,k * CPreR(n-m),k) + CPostRm,k

in cui il fattore correttivo è dato da:

- CVR,k = CPostRm,k/ CPreRm,k

- e dove:

- CPreR(n-m),k: consumo registrato nel periodo n-m precedente all’intervento di riqualificazione per il k-esimo sistema edificio-impianto nel periodo tra l’inizio della stagione termica e l’intervento di riqualificazione;

- CPostRm,k: consumo post-intervento di riqualificazione energetica registrato nel periodo m per il k-esimo sistema edificio-impianto;

- CPreRm,k: consumo pre-intervento di riqualificazione energetica registrato nel medesimo periodo m di cui sopra per il k-esimo sistema edificio-impianto.

- (ad esempio, se l’intervento è stato eseguito in data 1° marzo 2026 si considera come consumo post-intervento CPostRm,k quello che va dalla data di conclusione dell’intervento fino al termine della stagione termica – anno 2026 – mentre per consumo pre-intervento CPreRm,k si considera il consumo registrato nell’anno 2025 nel medesimo periodo).

- Usi parziali e variazioni di volume

- Il dato di consumo termico dedicato alla climatizzazione invernale ricavato secondo quanto definito al precedente punto B deve essere normalizzato per usi parziali e variazioni di volume mediante la procedura analoga a quella di cui al paragrafo 3.3 della presente Appendice.

- Conseguentemente, il consumo termico dedicato alla climatizzazione invernale normalizzato è dato dal prodotto del consumo termico di cui al precedente punto B per il fattore correttivo CVV,k calcolato come rapporto tra volume lordo del k-esimo sistema edificio-impianto utilizzato e indicato nel PTE (VPTE,k) e il volume, diverso dal precedente, a causa di usi parziali e/o variazioni di volume (Vnk) relativo all’n-esima stagione termica completa. In equazione:

- CVV,k = VPTE,k/Vnk

- Rimane comunque possibile per l’Amministrazione ed il fornitore concordare un valore di consumo normalizzato per tutti i casi particolari e speciali non riconducibili ai casi sopra indicati.

### Modalità di definizione del JCk

Caso 1: l’Amministrazione dispone di una Diagnosi Energetica (DE) e/o di un Attestato di prestazione energetica (APE).

In formule:

JCk è posto uguale al minore tra i valori di fabbisogno energetico di climatizzazione presenti nella Diagnosi Energetica (DE) e nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) nella disponibilità dell’Amministrazione, nel caso in cui tale valore min (JDE; JAPE) sia inferiore al valore del consumo energetico storico JSk incrementato del 50%, in formula:

- JCk = min (JDE; JAPE) 	se min (JDE; JAPE) ≤ 1,5 * Jsk

JCk è posto uguale al valore del fabbisogno energetico storico incrementato del 50%, nel caso in cui il valore min (JDE; JAPE) risulta essere maggiore del valore del consumo energetico storico JSk incrementato del 50%, in formula:

JCk = 1,5 * JSk 		se min (JDE; JAPE) > 1,5 * Jsk

Caso 2: l’Amministrazione non dispone di una Diagnosi Energetica (DE) o di un Attestato di prestazione energetica (APE).

L’Amministrazione si dovrà dotare di un APE o di una Diagnosi e successivamente andrà seguita la procedura di cui al caso 1.

Per gli eventuali edifici non dotati di DE o APE, il cui Volume complessivo (somma dei singoli volumi) è inferiore al 5% del Volume dell’OPF è facoltà delle parti utilizzare esclusivamente i dati storici, pertanto JCk = JSk.

### Modalità di definizione del JP0STk

Il consumo energetico dell’anno parziale iniziale in condizioni standard “JP0STk” (espresso in kWh) è la parametrizzazione, sulla base dei gradi giorno presunti per la stagione parziale, del consumo energetico della stagione, in condizioni standard, “JPSTk” (espresso in kWh) come definito nella presente Appendice 11, al paragrafo 2.1.

In equazione:

JP0ST,k=JPST,k×GGp,0GGS

Dove:

GGp,0 = Gradi Giorno presunti per la stagione parziale;

GGS = Gradi Giorno standard stabiliti dall’Art. 2 comma 1 del D.P.R. 412/93 e relativo Allegato A (e successive modificazioni ed integrazioni) come definiti al successivo paragrafo 3.2;

JPSTk = consumo energetico della stagione in condizioni standard.

Definizione dei Gradi Giorno presunti per la stagione parziale

I Gradi giorno presunti per la stagione parziale sono definiti dal prodotto dei Gradi Giorno Standard per il coefficiente di consumo presunto per la stagione parziale, calcolato sulla base della tabella seguente, espressa su base mensile:

| Zona Termica | Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  | 0,34 | 0,34 | 0,23 | 0,09 |  |
| B |  |  | 0,315 | 0,315 | 0,21 | 0,16 |  |
| C |  | 0,085 | 0,27 | 0,295 | 0,20 | 0,15 |  |
| D |  | 0,135 | 0,23 | 0,255 | 0,185 | 0,14 | 0,055 |
| E | 0,05 | 0,13 | 0,22 | 0,245 | 0,175 | 0,135 | 0,045 |
| F | 0,05 | 0,13 | 0,22 | 0,245 | 0,175 | 0,135 | 0,045 |

Il coefficiente di consumo presunto da utilizzare è la somma dei contributi per il periodo di richiesta di comfort. In caso di inizio del servizio interno ad un mese per esso vale l’interpolazione sulla base del periodo in cui è richiesto il comfort.

Ad es. Per un OPF attivato in data 1° dicembre in zona D il coefficiente è pari a 0,865 (dato da 0,23+0,255+0,185+0,14+0,055). Per un OPF attivato in data 15 gennaio in zona C il coefficiente è pari a 0,502 (dato da 0,295 x (16/31)+0,20+0,15).

### Componente Energia “EA.b”

Per valutare la componente Energia “EA.b” per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale al momento della redazione del PTE, si procederà attraverso le procedure di seguito indicate differenziata per i due casi:

I Caso: impianto dedicato alla produzione dei fluidi caldi diverso da quelli per la Climatizzazione Invernale e/o presenza di dati storici;

II Caso: in tutti i casi non rientranti nel primo, determinazione dei dati attraverso incidenza percentuale stimata e con conseguente rideterminazione del fabbisogno energetico della stagione in condizioni standard JPKST (tramite sottrazione) e della relativa componente energia “EA”.

Per entrambi i suddetti casi il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni solari dalla presa in consegna degli impianti, dovrà provvedere alla installazione di contabilizzatori dedicati, laddove non presenti, in grado di quantificare il volume di acqua (e le condizioni termodinamiche del fluido stesso) pena l’applicazione della penale di cui al paragrafo 9.

A partire dal secondo anno contrattuale il valore di JA.b,k è dato dai dati dei consumi rilevati dai contatori installati dal fornitore, opportunamente convertiti in kWh. Al fine di effettuare il conguaglio relativo ai consumi di ACS (a partire dal secondo anno contrattuale) e alle variazioni del fabbisogno energetico per riscaldamento, il periodo in cui si procederà alla rilevazione del fabbisogno annuo JA.b,k per ogni sistema edificio-impianto è stabilito tra il 15 maggio e il 30 giugno di ogni anno contrattuale e nel mese antecedente la data di termine del contratto per l’ultimo anno contrattuale. Le variazioni rilevate rispetto a:

i consumi indicati in PTE (dati dai consumi storici laddove presenti o da quelli stimati come sottoindicato al par. 2.2.2) e validi per il primo anno;

i consumi rilevati nel corso del primo anno contrattuale e validi per gli anni successivi al primo;

sono fatturate a conguaglio al termine del secondo Trimestre di Riferimento di ogni anno.

### Componente Energia “EA.b” - caso I

L’impianto dedicato alla produzione dei fluidi caldi è diverso da quello per la Climatizzazione Invernale (e perciò esiste un contatore dedicato) oppure sono presenti dati storici del consumo annuo per gli impianti termici integrati.

Il valore di JA.b,k è posto uguale alla media aritmetica dei dati di consumo energetico termico integrato degli ultimi tre anni mediante la seguente procedura:

A. Costruzione del registro storico dei consumi termici integrati:

Viene realizzata, per ogni contatore dedicato relativo ad un sistema edificio/impianto, una tabella contenente i seguenti campi:

| Numero identificativo punto di riconsegna |  | ID___________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data (gg/mm/aaaa) | Lettura (UdM) | Quantità nel periodo (UdM) | Consumo nel periodo (kWh) | Osservazioni |

dove:

Data: data presente sul documento fiscale (nei casi di contatore fiscale) e relativa alla lettura del contatore e/o altra modalità di registrazione dei dati storici di consumo;

Lettura: valore presente e rilevabile dal documento fiscale o non [espresso in UdM];

Quantità del periodo: differenza tra la “Lettura” e la “Lettura” relativa al periodo precedente. Tale quantità è pari al consumo del vettore attribuito al periodo compreso tra la data della riga precedente e quella in compilazione [espresso in UdM];

Consumo nel periodo: consumo del vettore attribuito al periodo come quantità di cui alla colonna precedente convertita in kWh mediante i fattori di conversione di cui alla tabella 2;

Osservazioni: eventuali osservazioni che vengono ritenute utili o chiarificatrici.

- B. Normalizzazione dei consumi termici integrati in caso di dati anomali

- L’Amministrazione comunica eventuali anomalie nei dati di consumo storico e, di concerto con il Fornitore, concorda un valore di consumo “corretto” relativo al periodo delle anomalie stesse.

- Tale nuovo dato viene utilizzato per calcolare la media di cui sopra.

### Componente Energia “EA.b” - caso II

In tutti i casi diversi da quelli di cui al Caso I (in cui c’è la presenza di impianto dedicato alla produzione dei fluidi caldi oppure sono presenti dati storici dei consumi termici integrati), il valore di JA.b,k è posto pari al 20% del valore di JPkST di cui al par. 2.1. Conseguentemente il valore del JPkST di cui al par. 2.1 andrà aggiornato sottraendo tale quota del 20%.

### Componente Energia “EA.c”

La componente Energia Ea.c è completamente definita nel par. 8.1.3 del Capitolato Tecnico a cui si rinvia.

### Componente Energia “EA.d”

La componente Energia Ea.d è completamente definita nel par. 8.1.4 del Capitolato Tecnico a cui si rinvia.

### Componente Energia “EA.e”

La componente Energia Ea.e relativa ai sistemi edificio-impianto che utilizzano sistemi Termici Ibridi (sTI) come generazione viene di seguito esplicitata secondo i due casi possibili:

Caso a: sTI esistente;

Caso b: sTI installato come intervento di riqualificazione.

Caso sTI esistente

La componente energia EA.e viene determinata sulla base dei consumi termici storici mutuando la procedura di cui al precedente par. 2.1.1 “Modalità di definizione del JSk”.

Caso b: sTI installato come intervento di riqualificazione

La componente Energia Ea.e nel caso di sTI installato come intervento di riqualificazione è completamente definita nel par. 8.1.5 del Capitolato Tecnico.

## Variazioni del fabbisogno energetico del sistema edificio impianto

### Variazione del fabbisogno energetico per ore di comfort (ΔJORE,k)

Relativamente a ciascun sistema edificio-impianto e per ogni Stagione di Riscaldamento si deve procedere alla verifica delle Ore di Riscaldamento Equivalenti Reali “ORER” al fine di valutare le variazioni per richieste di comfort (intese come ore annue di comfort) diverse da quelle indicate nel PTE, secondo le modalità di seguito definite:

- nei casi di funzionamento totale dell’impianto termico per richiesta di erogazione del Servizio Energia (comfort) all’intero sistema edificio-impianto o per richiesta del Servizio Energia (comfort) in un impianto dotato di un solo circuito (o di più circuiti non gestibili separatamente), l’Ora di Riscaldamento richiesta “HR” viene interamente conteggiata;

nei casi di funzionamento parziale dell’impianto termico per richiesta di erogazione del Servizio Energia (comfort) ad una sola parte dell’edificio-impianto (servita da apposito circuito), l’Ora di Riscaldamento Parziale “HRP” viene moltiplicata per il Parametro correttivo di equivalenza PRP.

Le ore di Riscaldamento Equivalenti Reali “ORER” per ogni stagione termica vengono pertanto calcolate e con il seguente algoritmo:

ORER = HR + ∑ (HRP * PRP)

Mediante l’applicazione della procedura sopra indicata il numero di “ORER” dei singoli immobili viene valutato per ogni stagione termica.

Le variazioni per richieste di comfort diverse da quelle indicate nel PTE vengono calcolate attraverso la seguente equazione:

ΔJOREk=JPKST×OREROREPTE-1

Dove:

ORER è il valore delle ore di Riscaldamento Equivalenti Reali come sopra calcolate;

OREPTE è il valore delle ore di comfort indicate nel PTE.

Il calcolo dei parametri PRP avviene attraverso la modalità di seguito riportata.

Detto VLk il volume lordo del k-esimo sistema edificio-impianto è possibile che l’impianto presente permetta la gestione separata di detto volume. Rimane comunque valido il principio per il quale la somma delle parti separate gestibili deve essere pari al volume lordo complessivo. Ipotizzando che a titolo di esempio ci siano 3 parti di edificio denominate VL1k, VL2k e VL3k pari rispettivamente ad un terzo del volume ognuna di esse, vale la relazione:

Il parametro “PRP” relativo all’ora di riscaldamento parziale (HRP) viene calcolato come rapporto tra il volume riscaldato ed il volume totale del k-esimo sistema edificio-impianto moltiplicato per un fattore di correzione che tiene conto della realtà impiantistica.

Ad esempio, nel caso in cui sia richiesto il comfort per la sola parte denominata VL1k il parametro PRP risulta essere pari a:

PRP=VL1kVLk×1,1

Sempre, ad esempio, nel caso in cui sia richiesto il comfort per le parti denominate VL1k e VL3k il parametro PRP risulta essere pari a:

PRP=VL1k+ VL3kVLk×1,1

Nel caso in cui “PRP” risulti maggiore di 1 si prende per definizione il valore massimo pari a 1.

Si precisa che nei casi in cui l’edificio parte dell’OPF sia soggetto a un cambio di destinazione d’uso, tale cambio non comporta una variazione del fabbisogno a meno che ad esso sia associata una variazione di ore di comfort richieste che comporterà una variazione valutata con le metodologie sopra indicate (variazione per ore di comfort).

Definizione della variazione per anno parziale ΔJORE,0k

La Variazione del fabbisogno energetico per ore di comfort per l’anno parziale iniziale si calcola con le medesime modalità della precedente Variazione per ore di comfort dove però le ORE si riferiscono alla stagione parziale. Conseguentemente:

∆JORE,0k=JP0ST,k×ORER,0OREPTE,0-1

Dove:

ORER0 è il valore delle ore di Riscaldamento Equivalenti Reali della stagione parziale valutate con le modalità sopra indicate;

OREPTE,0 è il valore delle ore di comfort indicate nel PTE relative all’anno parziale e perciò valutate prevedendo le richieste di comfort solo per il periodo indicato.

Esempio: l’attivazione del servizio avviene il 02 Dicembre (lunedì), per un edificio in zona E e per un anno in cui il 15 ottobre è un lunedì. L’Amministrazione contraente richiede il comfort nell’edificio dalle ore 7.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 13.00 il sabato, per complessive 50 ore settimanali. Le OREPTE,0 indicate nel PTE dovranno essere le ore richieste settimanalmente (50) per il numero di settimane in cui il servizio è attivato (19). Per complessive 950 ORE.

### Variazione del fabbisogno energetico per stagionalità (ΔJST,k)

a) Durata base della stagione di riscaldamento (ai sensi del D.P.R. 26/08/93 n. 412 e s.m.i.)

Per ogni n-esima stagione di riscaldamento, la data di prima accensione e di ultimo spegnimento degli Impianti per la Climatizzazione Invernale devono rispettare i limiti prescritti dalla normativa in materia e specificatamente dall’Art. 9 (comma 2) e dall’Art. 2 (comma 1) del D.P.R. 26/08/93 n. 412 e s.m.i.

Tale durata potrà essere variata in aumento, mediante accensione anticipata e/o spegnimento posticipato, secondo le modalità previste dalla normativa cogente ed in particolare dagli Articoli 9 e 10 del D.P.R. 26/08/93 n. 412 e s.m.i., previa indicazione dell’Amministrazione o previa proposta del Fornitore accettata dall’Amministrazione stessa. La durata della stagione di riscaldamento è perciò di base pari a quella relativa alla zona climatica, definita ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 412/93 e s.m.i., a cui appartiene il sistema edificio-impianto, e può eventualmente variare secondo le modalità sopra definite. La variazione di durata è facoltà applicabile ad ogni singolo sistema edificio-impianto, anche per periodi non consecutivi, in relazione alle esigenze climatiche e/o delle modalità di utilizzo degli edifici o di parte di essi.

b) Andamento climatico degli esercizi stagionali (valutato in Gradi Giorno GG)

Relativamente ad ogni sistema edificio-impianto si valuterà la variazione per effetto dell’andamento climatico stagionale (in funzione dei Gradi Giorno reali “GGR” contabilizzati).

Tale variazione si ha anche nel caso in cui il periodo annuale di attivazione degli impianti per il riscaldamento invernale coincida con la durata base degli esercizi stagionali di cui al DPR 412/93 e s.m.i..

Pertanto, ai fini di una corretta identificazione di tale variazione, durante la Stagione di Riscaldamento degli impianti destinati alla Climatizzazione Invernale (comprensiva delle eventuali variazioni dovute dalla situazione a) verranno contabilizzati i Gradi Giorno reali “GGR” delle località dove hanno sede i sistemi edificio-impianto a partire dai dati di temperatura esterna rilevati e registrati dall’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) competente per territorio (o agenzia equivalente).

Le modalità di calcolo dei “GGR” sono di seguito riportati.

Le variazioni sopra identificate (situazioni a e b) determinano un valore di “JST-k” funzione dei Gradi Giorno reali “GGR” e Gradi Giorno standard “GGS” stabiliti dall’Art. 2 comma 1 del D.P.R. 412/93 e relativo Allegato A (e successive modificazioni ed integrazioni).

I Gradi Giorno standard definiti dalla citata norma individuano convenzionalmente i gradi giorno di ogni singola località (Comune) del territorio italiano. Non sono considerate variazioni all’interno del medesimo Comune.

Per una qualunque stagione di riscaldamento e per ogni sistema edificio-impianto verranno applicati i seguenti algoritmi:

| se |  |  |
| --- | --- | --- |
| Se |  |  |
| Se |  |  |

Gradi Giorno reali (GGR)

I Gradi Giorno reali GGR contabilizzati verranno quantificati con la seguente relazione:

se:

dove:

Tir =	temperatura interna di riferimento pari a 20 °C, o temperatura richiesta dall’Amministrazione o imposta dalla Normativa, come definita ai seguenti punti c) o d);

Tej =	temperatura esterna media del giorno j-esimo considerato;

N  =	numero di giorni compreso nel periodo considerato.

Ai fini del calcolo del suddetto “GGR” si precisa che:

- la temperatura esterna media del giorno j-esimo considerato “Tej” è determinata come media dei seguenti quattro valori di temperatura esterna come risultanti dai dati rilevati e registrati, su base oraria, dall’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) competente per territorio (o agenzia equivalente):

temperatura massima giornaliera;

temperatura minima giornaliera;

temperatura alle ore 08:00;

temperatura alle ore 19:00;

Per numero di giorni compreso nel periodo considerato (N) si intende il numero di tutti giorni solari, compresi tra la data di prima accensione e quella di ultimo spegnimento, indipendentemente dal rispettivo valore di temperatura media esterna e dai giorni solari in cui l’Amministrazione non richiede il comfort;

la temperatura interna di riferimento (Tir) dipende dalla temperatura di comfort richiesta dall’Amministrazione nel singolo edificio; si applica la medesima temperatura di comfort richiesta anche nei giorni in cui non è previsto il comfort (ad es. se la temperatura di comfort richiesta è di 20°C dal lunedì al sabato di ogni settimana, le domeniche sono considerate con medesima temperatura di riferimento). Vale comunque quanto specificato al successivo punto c).

Qualora nei dati acquisiti presso le Amministrazioni risultino mancanti dei valori di temperatura, il Fornitore procederà all’integrazione dei medesimi inserendo, in corrispondenza dei dati mancanti, valori di temperatura definiti con le seguenti metodologie:

mancanza di una singola temperatura oraria = l’integrazione si effettua inserendo, in corrispondenza del singolo dato mancante, la media aritmetica tra il dato di temperatura dell’ora immediatamente precedente (dato noto) ed il dato di temperatura dell’ora immediatamente successiva (dato noto);

mancanza di più temperature orarie consecutive:

fino a due ore consecutive (nell’ambito del medesimo giorno), l’integrazione si effettua inserendo, in corrispondenza di ciascun dato orario mancante, il valore risultante da interpolazione lineare dei dati noti (appartenenti al medesimo giorno) che sono immediatamente precedente e successivo ai dati mancanti;

per tre o più ore consecutive del medesimo giorno, l’integrazione si effettua inserendo, in corrispondenza di ciascun dato orario mancante, il valore risultante da interpolazione lineare dei più prossimi dati noti corrispondenti al medesimo orario (dati noti corrispondenti al medesimo orario ma appartenenti al giorno precedente ed al giorno successivo);

per periodi (più ore consecutive) che interessano giorni diversi, l’integrazione si effettua inserendo, in corrispondenza di ciascun dato orario mancante, il valore risultante da interpolazione lineare dei più prossimi dati noti corrispondenti al medesimo orario in giorni diversi.

Nel caso in cui l’Amministrazione non richieda il comfort in un edificio per un periodo interno alla stagione termica superiore ai 30 giorni consecutivi, il calcolo dei “GGR” sarà effettuato solo per il periodo in cui l’Amministrazione richiede il comfort stesso.

c) Richieste specifiche dell’Amministrazione nel rispetto della normativa vigente

Nel caso in cui L’Amministrazione, per un periodo limitato ma definito all’interno della stagione di riscaldamento in cui è previsto il comfort o per l’intera stagione, richieda una temperatura di comfort inferiore ai 20°C, per tale periodo la temperatura interna di riferimento “Tir” verrà assunta pari alla temperatura di comfort richiesta, a meno di diversi accordi tra Amministrazione e Fornitore.

d) Richieste specifiche della normativa

Nel caso in cui una disposizione di legge o di bene pubblico prescriva, anche solo per un periodo limitato compreso nella stagione di riscaldamento, una temperatura di comfort diversa dai 20°C, per tale periodo la temperatura interna di riferimento “Tir” verrà assunta pari alla temperatura di comfort imposta dalla normativa stessa.

Definizione della variazione per stagionalità per anno parziale iniziale ΔJST,0k

La Variazione del fabbisogno energetico per stagionalità per l’anno parziale iniziale si calcola con le medesime modalità della precedente Variazione per stagionalità dove però i Gradi Giorno si riferiscono alla stagione parziale, senza però tenere in considerazione la tolleranza del 4% dei GG di cui alla precedente lettera b). Conseguentemente:

∆JST,0k=JP0ST,k×GGR,0GGP,0-1

Dove:

GGR0 è il valore dei Gradi Giorno Reali della stagione parziale valutate con le modalità sopra indicate;

GGp,0 è il valore dei Gradi giorno presunti per la stagione parziale come definiti al precedente paragrafo 2.1.3;

JP0STk = consumo energetico della stagione parziale in condizioni standard.

### Variazione del fabbisogno energetico per variazione di Volumetria (ΔJV,k)

Variazione estiva:

Nel corso dell’esecuzione dei Contratti di Fornitura l’Amministrazione ha la facoltà di variare in aumento o diminuzione la volumetria riscaldata di un sistema edificio-impianto precedentemente già oggetto del Servizio Energia “A”. Si definisce come “Variazione Estiva” la variazione della volumetria riscaldata (aumento/diminuzione) che avviene nel periodo compreso tra il termine di una stagione termica e l’inizio della successiva.

Detta variazione comporta la variazione “JV-k” del fabbisogno energetico in condizioni standard della stagione (JPKST) secondo la modalità di revisione di seguito indicata:

Dove:

Vfk = volume lordo del k-esimo sistema edificio-impianto dopo la variazione;

Vik = volume lordo del k-esimo sistema edificio-impianto indicato nel PTE.

Variazione in corso di stagione termica:

Per Variazione in Corso si intende la variazione della volumetria riscaldata (aumento/diminuzione) che avviene durante una stagione termica, ovvero ad impianti in funzione.

Per le stagioni termiche successive a quella in cui avviene la variazione, si applica il JV,k  precedentemente descritto per la “Variazione Estiva”.

Per la stagione termica nel corso della quale avviene la variazione viene individuato un fattore di correzione Kd, funzione della:

durata della stagione termica standard Ds espressa in giorni (si può utilizzare la durata prevista dal D.P.R. 412/93 o la durata degli anni precedenti);

durata, espressa in giorni, trascorsa dall’inizio della stagione termica al momento della variazione del volume, Dd.

Il fattore di correzione Kd è così pari al rapporto Dd/Ds. Tale fattore può essere concordato dalle parti con un valore diverso (comunque minore di 1) per giustificati motivi ed in contraddittorio; in caso di mancato accordo si ricade nel valore sopra indicato.

Quindi, la variazione JV,k relativo alla stagione termica in corso (in cui avviene la variazione volumetrica) è dato dalla seguente formula:

ΔJV-k=JPKST×VfkVik-1×(1-Kd)

La variazione JV,k si applica su base stagionale secondo le modalità sopra indicate.

## Verifica della baseline energetica

La procedura di verifica della Baseline Energetica viene effettuata una sola volta durante il contratto, ovvero al termine della prima stagione termica completa.

Viene definita come “Baseline energetica” il prodotto del fabbisogno Energetico JP, somma del fabbisogno energetico dei singoli edifici JPk (rif. par. 6.1.2 del Capitolato Tecnico), per un fattore di sicurezza pari a 1,1.

Durante il periodo tra la data di avvio del primo servizio (rif. par. 5.4.3 del Capitolato Tecnico), ovvero del Servizio Energia “A”, e la data di verifica della Baseline Energetica, il Fornitore può:

non aver svolto alcun intervento di riqualificazione energetica;

aver svolto interventi di riqualificazione energetica.

I due casi vengono di seguito trattati separatamente.

Nessun intervento svolto

Si applica la seguente procedura:

Valutazione del consumo energetico reale nella stagione termica, denominato JRk del singolo edificio (rif. par. 6.1.2 del Capitolato Tecnico);

Valutazione del fabbisogno energetico JPk per la stagione termica, risultante dall’applicazione delle possibili variazioni previste al dato di fabbisogno energetico in condizioni standard come esplicitato al paragrafo 8.1.1 (al netto della variazione di cui al par. 8.1.1.1.5 “∆JUK” del Capitolato Tecnico);

Valutazione della criticità della Baseline:

la valutazione viene eseguita mediante confronto tra il consumo energetico reale complessivo JR ed il fabbisogno energetico complessivo JP dell’OPF. I consumi complessivi sono valutati come somma dei valori dei consumi dei singoli edifici inclusi nell’OPF.

Viene considerata critica una Baseline in cui il consumo energetico complessivo reale JR sia maggiore 1,1 volte il fabbisogno energetico complessivo JP ovvero:

JR – 1,1*JP > 0

Interventi svolti

Si applica la seguente procedura:

Valutazione del consumo energetico reale nella stagione termica, denominato JRk del singolo edificio.

Valutazione del fabbisogno energetico JPk per la stagione termica, risultante dall’applicazione delle possibili variazioni previste al dato di fabbisogno energetico in condizioni standard come esplicitato al paragrafo 8.1.1 (al netto della variazione di cui al par. 8.1.1.1.5 “∆JUK” del Capitolato Tecnico);

Per gli edifici in cui si sono svolti interventi di riqualificazione si pone convenzionalmente il consumo energetico reale nella stagione termica JRk, pari al fabbisogno energetico atteso JPk, quando il consumo reale è minore del fabbisogno atteso, ovvero:

se JRk < JPk		JRk = JPk

Valutazione della criticità della baseline:

la valutazione viene eseguita mediante confronto tra il consumo energetico reale complessivo JR ed il fabbisogno energetico complessivo JP (al netto della variazione di cui al par. 8.1.1.1.5 “∆JUK”) dell’OPF. Il consumo complessivo è valutato come somma dei valori dei singoli edifici inclusi nell’OPF.

Viene considerata critica una baseline in cui il consumo energetico complessivo reale sia maggiore 1,1 volte il fabbisogno energetico complessivo JP (al netto della variazione di cui al par. 8.1.1.1.5 “∆JUK”) ovvero:

JR – 1,1 * JP > 0

Al termine della verifica della Baseline si presentano due possibili casi:

- Verifica con Baseline Positiva (rispondenza alla Baseline)

Con questa definizione si intende il caso in cui la sopra definita Baseline (1,1*JP) risulta superiore al consumo energetico reale nella stagione termica JR.

In questo caso gli obiettivi di risparmio energetico ed il conseguente Risparmio Energetico atteso REA e fabbisogno Energetico Obiettivo JOBST, risultano confermati e validi per tutte le successive stagioni del contratto.

- Verifica con Baseline Negativa (non rispondenza alla Baseline)

Con questa definizione si intende il caso in cui la sopra definita Baseline (1,1*JP) risulta inferiore al consumo energetico reale nella stagione termica JR.

In questo caso gli obiettivi di risparmio energetico ed i conseguenti Risparmio Energetico atteso REA e fabbisogno Energetico Obiettivo JOBST variano secondo la modalità e la procedura di seguito indicata:

Individuazione della % di non rispondenza alla Baseline definita “%NB” e calcolata mediante la seguente equazione:

%NB = (JR – 1,1 * JP)/ JPST

Calcolo della Variazione del Risparmio Energetico atteso VREA mediante la seguente equazione:

VREA = REA * %NB

Determinazione del nuovo risparmio energetico atteso RENA mediante la seguente equazione:

RENA = REA - VREA

Si precisa che la determinazione del nuovo risparmio energetico obiettivo (nuovo risparmio energetico atteso RENA) determina esclusivamente nuovi obiettivi di risparmio ma non modifica i fabbisogni già definiti per la determinazione dei canoni in sede di PTE approvato e allegato al relativo OPF.

## Quantificazione energia termica rinnovabile (QATFER e %TFER)

La quantità di energia termica da fonti rinnovabili (QATFER) è la quantità complessiva di energia da vettori generati da fonti rinnovabili (quali FER prodotte nell’edificio ed ivi utilizzate, biomasse gassose, energia elettrica da rete con Garanzie d’Origine (GO) per la sola quota che alimenta gli impianti termici, ecc.) utilizzati per gli impianti termici, espressa in kWh e convertita in TEP.

Per la definizione del valore di QATFER si moltiplicano i consumi reali JR (rif. par. 6.1.2 del Capitolato Tecnico) per la quota percentuale %TFER,TOT; tale grandezza è valutata per singolo immobile e sommata per tutti gli immobili dell’OPF.

La suddetta quota percentuale è così composta:

%TFER,TOT=%TFER, Off + %TFER, Obb

dove:

- %TFER,Off = percentuale di energia termica da fonti rinnovabili eventualmente offerta in gara (rif. par. 17.2.3 del Capitolato d’Oneri), da applicare ai consumi energetici reali JR relativi alla sola climatizzazione invernale (rif. par. 6.1.2 del Capitolato Tecnico), in aggiunta all’obbligo minimo (rif. par. 6.1.3.6) di seguito definita:

%TFER,Off= %TFER, Off,CI

- %TFER,Obb = percentuale di energia termica da fonti rinnovabili obbligatoria di cui al par. 6.1.3.6 del Capitolato Tecnico e di cui all’Allegato III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, così come modificato dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 5 del 2026, di seguito definita:
%TFER,Obb= %TFER, Obb,CI+%TFER, Obb,CE

La percentuale %TFER,RE, dell’immobile è determinata annualmente dal rapporto tra la quantità di energia termica da fonti rinnovabili consumata (QATFER) e la somma dei consumi totali previsti per la climatizzazione invernale e, qualora attivata, per la climatizzazione estiva.

Con riferimento alla determinazione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale “Consumo energetico reale JR“ si rimanda al par. 6.1.2 del Capitolato Tecnico.

Limitatamente alla determinazione dei consumi energetici relativi alla sola climatizzazione estiva, qualora siano presenti POD/misuratori dedicati, si rimanda alla procedura di cui all’Appendice 12 del Capitolato Tecnico, altrimenti si rimanda alle modalità di determinazione dei consumi energetici della climatizzazione estiva di cui all’Allegato III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, così come modificato dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 5 del 2026.

Resta ferma, in ogni caso, la remunerazione del Servizio Energetico Elettrico B secondo le modalità di cui al par. 8.2.1 del Capitolato Tecnico e di cui all’appendice 12.

Ai fini del rispetto dell’Indicatore di Rispetto quota FER termica (rif. par. 9.1.4 del Capitolato tecnico), si ricorda che la percentuale %TFER,TOT deve essere inferiore, per ogni annualità, a %TFER,RE. La quantità di energia termica rinnovabile QATFER sarà convertita in TEP, con 5 cifre decimali, mediante il fattore di conversione di cui alla successiva Tabella 1.

Esempio: un edificio, i cui consumi energetici annui per la climatizzazione invernale ed estiva sono pari a 200.000 kWh, è sottoposto ad un intervento di ristrutturazione dell’impianto termico.

Per garantire il soddisfacimento sia di %TFER,Obb che di %TFER,Off (ipotizzato, in questo esempio, pari al 10%), la quantità di energia termica rinnovabile annua, obbligatoria ed eventualmente offerta, deve essere pari a:

QATFER,Obb= 200.000 kWh*20%=40.000 kWh=7,48 TEP

QATFER,Off= 200.000 kWh*10%=20.000 kWh=3,74 TEP

QATFER,TOT=200.000 kWh*20%+10%= 60.000 kWh=11,22 TEP

## Garanzia di Fornitura da pompa di calore per sistema Termico Ibrido

Al par. 6.1.7.2.1 del Capitolato Tecnico “Intervento tipo 1: Pompa di calore” è previsto che in caso di intervento con ricorso della PdC all’interno di un sistema Termico Ibrido (sTI) deve essere garantita, mediante la PdC stessa, almeno il 50% dell’energia termica fornita al sistema.

Per la valutazione di tale quantità viene utilizzato il coefficiente di uso elettrico (CFsTI) e, considerando che al par 6.1.3.5.2 del Capitolato Tecnico “Caso b: sTI installato come intervento di riqualificazione” è prevista l’installazione di contatori dedicati che permettano di identificare il consumo dei vettori dello sTI (termico TsTI, elettrico FsTI), è possibile valutare tale coefficiente previa trasformazione delle due quantità di consumi in TEP mediante l’Allegato 1 - Tabella 1 della presente Appendice.

Successivamente alla trasformazione in TEP, e per ogni stagione termica successiva, il calcolo del coefficiente di uso elettrico CFsTI è espresso dalla seguente equazione:

CFsTI= FsTITsTI+FsTI ×100

Se il coefficiente di uso elettrico CFsTI risulta maggiore o uguale al 50%, la garanzia di fornitura da pompa di calore per sistema Termico Ibrido si intende soddisfatta.

# Allegato

## TABELLA 1

- La conversione dei valori di risparmio energetico RE6 ed RE3 di cui al paragrafo 6.1.2 del Capitolato Tecnico da kWh a TEP deve essere svolta utilizzando i fattori di conversione in energia primaria (espressi in tonnellate equivalenti di petrolio – TEP) di cui all’Appendice 1 ai CAM Servizi Energetici pubblicati con D.M. del 12 agosto 2024, eventualmente aggiornati e tempo per tempo vigenti.

- Si precisa che i TEP verranno espressi con arrotondamento alla sesta cifra decimale.

- Si riporta di seguito la tabella vigente alla data di pubblicazione della presente procedura:

## TABELLA 2

Di seguito la tabella di ripartizione standard dei consumi nei 4 trimestri:

|  | I trimestre | II trimestre |  | III trimestre |  | IV trimestre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quota EA | 48% | 8% |  | 6% |  | 38% |  |
| Quota EA.b | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  |

Di seguito la tabella con il fattore di fabbisogno relativo a ciascun mese dell’anno:

|  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quota EA | 20% | 16% | 12% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 8% | 12% | 18% |