Appendice 12 al Capitolato Tecnico

Metodologia di calcolo dei fabbisogni elettrici

Indice

1.	Individuazione preliminare dei sistemi edificio/impianto con il Servizio Energetico Elettrico “B”	3

1.1.	Raccolta del dato storico	3

1.2.	Costruzione del registro storico dei consumi elettrici	3

1.3.	Determinazione del periodo di fornitura per singolo punto di prelievo	4

1.4.	Normalizzazione del periodo di fornitura per singolo POD	4

1.5.	Valutazione del Consumo di Energia Elettrica normalizzato per singolo edificio	5

1.6.	Valutazione del Fabbisogno Energetico Elettrico in condizioni standard “FBSTk” per k-esimo sistema edificio/impianto	5

1.6.1.	Fabbisogno elettrico primo anno parziale	6

1.7.	Individuazione del fabbisogno energetico annuo in condizioni standard (FBST)	6

1.8.	Fabbisogno energetico elettrico in fase di esecuzione contrattuale (FBk) e consumo energetico elettrico reale (FBR)	7

1.8.1.	Variazione del fabbisogno energetico elettrico per variazione di potenza con o senza riduzione di volumetria (ΔFP,k)	7

1.8.2.	Variazione del fabbisogno energetico elettrico per variazione di utilizzo/prelievo (∆Fuso,k)	8

1.8.3.	Variazione del fabbisogno energetico elettrico per cogenerazione (∆FCOG,k)	10

2.	Verifica della baseline energetica	10

3.	Impianto Fotovoltaico	12

4.	Consumo elettrico storico di Sistema Termico Ibrido (sTI) esistenti	13

Allegato	14

1.	TABELLA 1	14

2.	TABELLA 2 – pesi teorici st	15

## Individuazione preliminare dei sistemi edificio/impianto con il Servizio Energetico Elettrico “B”

Il Servizio Energetico Elettrico “B” può essere attivato su una parte degli edifici dell’OPF, così come definito nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.4.2.

Per ogni sistema edificio/impianto su cui è stato attivato il Servizio Energetico Elettrico “B”, devono essere individuati i punti di Prelievo (POD) dell’Energia Elettrica e gli eventuali punti e sistemi di misura presenti atti alla misura dell’Energia Elettrica consegnata ed utilizzata nel sistema edificio/impianto stesso. Tale individuazione deve, per quanto possibile, estendersi alla associazione del POD/misuratori agli usi per gli impianti di climatizzazione. Tali punti di prelievo possono essere anche più di uno per ogni sistema edificio/impianto e la loro elencazione risulta formalizzata come previsto nella fase di Audit preliminare di fornitura descritto al par. 5.2 del Capitolato Tecnico. Risultano inclusi i punti di prelievo/contatori dedicati a servizi esterni al sistema edificio/impianto ma ricollegabili direttamente al sistema edificio/impianto stesso (ad es. impianto di illuminazione esterno, impianto di movimentazione del cancello ecc.) mentre sono esclusi tutti quei punti di prelievo che servono impianti esterni e non riconducibili al sistema edificio/impianto ed alle sue pertinenze (ad es. illuminazione pubblica).

### Raccolta del dato storico

L’Amministrazione consegna al Fornitore i documenti fiscali (bollette) relativi ad ogni singolo punto di prelievo individuato (POD). I documenti fiscali da raccogliere devono riferirsi ad un periodo di tempo utile per la definizione di tre periodi di fornitura secondo le modalità di seguito descritte.

L’Amministrazione consegna altresì al Fornitore i report di misura relativi ad ogni singolo eventuale sistema di misura presente (ad es. multimetri). I report devono riferirsi, se possibile, al medesimo periodo utile.

### Costruzione del registro storico dei consumi elettrici

Viene realizzata, per ogni punto di prelievo del sistema edificio/impianto, una tabella contenente i seguenti campi:

| numero identificativo POD |  | ID ______________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data (gg/mm/aaaa) | Lettura (kWh) | Quantità nel periodo (kWh) | Tipo di lettura (Reale/stimata) | Osservazioni |

Tabella 1

dove:

Data: data presente sul documento fiscale e relativa alla lettura del contatore asservito al POD;

Lettura: valore presente e rilevabile dal documento fiscale [espresso in kWh];

Quantità del periodo: differenza tra la “Lettura” e la “Lettura” relativa al periodo precedente. Tale quantità è pari al consumo di energia elettrica attribuito al periodo compreso tra la data della riga precedente e quella in compilazione [espresso in kWh];

Tipo di lettura: individuazione se la lettura è stimata o reale;

Osservazioni: eventuali osservazioni che vengono ritenute utili o chiarificatrici.

### Determinazione del periodo di fornitura per singolo punto di prelievo

Nella precedente tabella 1 vengono individuate tutte le letture (reali e stimate) dello specifico POD (cfr. Colonna “Tipo di lettura Reale/stimata). Tra le suddette letture ne vengono individuate almeno quattro reali a distanza di circa un anno l’una dell’altra. Nel caso in cui le letture non coprano perfettamente l’anno solare, vengono individuati periodi coerenti con la necessità di individuare periodi di fornitura annuali ai fini del calcolo del consumo di energia elettrica. Nel caso di più letture reali nell’arco dell’anno vengono individuate solo le due adeguate alla definizione di un periodo di fornitura; la data finale di un periodo di fornitura è automaticamente la data iniziale del successivo periodo e non è possibile, pertanto, che siano presenti periodi non registrati. I periodi di fornitura individuati devono essere tre. Viene così realizzata la seguente tabella:

| numero identificativo POD |  | ID __________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Lettura reale | Quantità nel periodo | Giorni associati al periodo (gpi) | Osservazioni |

Tabella 2

dove:

Lettura reale: valore presente e rilevabile dal documento fiscale individuato nella precedente tabella (espresso in kWh);

Giorni associati al periodo (gpi): numero di giorni cui la quantità nel periodo è associata (espresso in giorni).

Medesima modalità deve essere utilizzata per ogni sistema di misura presente come prima individuato, attraverso analoga tabella alimentata con misure reali.

### Normalizzazione del periodo di fornitura per singolo POD

L’attività svolta per la realizzazione della precedente tabella 2 permette di individuare tre periodi, di durata variabile, ed i relativi consumi di energia elettrica. Si definisce, per ciascun periodo di fornitura p, un consumo di energia elettrica non normalizzato CNNpki relativo all’i-esimo POD e al k-esimo sistema edificio/impianto. Il dato di consumo sopra definito deve essere normalizzato ed attribuito ad un anno solare. Si provvede quindi alla normalizzazione del consumo di energia elettrica per il periodo e il POD mediante la seguente equazione:

CNaki=CNNpki×365gpi

dove:

CNaki: Consumo di energia elettrica normalizzato relativo all’anno a ed all’i-esimo POD del k-esimo sistema edificio/impianto;

CNNpki: Consumo di energia elettrica non normalizzato relativo al p-esimo periodo ed all’i-esimo POD del k-esimo sistema edificio/impianto;

gpi: numero di giorni associati al periodo di cui al precedente paragrafo;

p: periodi 1, 2, 3;

a: anno 1, 2 e 3.

### Valutazione del Consumo di Energia Elettrica normalizzato per singolo edificio

Con la modalità individuata al precedente punto, sono stati definiti i tre valori normalizzati dei consumi di energia elettrica relativi al i-esimo POD del k-esimo sistema edificio/impianto (CN1ki, CN2ki, CN3ki). La procedura si applica a tutti i POD relativi al k-esimo sistema edificio/impianto e porta alla determinazione nei 3 anni del Consumo di Energia Elettrica normalizzato relativo al k-esimo sistema edificio/impianto stesso, dato dalla seguente equazione:

CEak=iCNaki

dove:

CEak: Consumo di energia elettrica normalizzato relativo all’anno a ed al k-esimo sistema edificio/impianto;

CNaki: Consumo di energia elettrica normalizzato relativo all’anno a e all’i-esimo POD del k-esimo sistema edificio/impianto;

a: anno 1, 2 e 3;

i: i-esimo POD del k-esimo sistema edificio/impianto.

### Valutazione del Fabbisogno Energetico Elettrico in condizioni standard “FBSTk” per k-esimo sistema edificio/impianto

Con la modalità individuata al precedente punto si sono valutati tre valori del Consumo di Energia Elettrica normalizzati relativi al singolo sistema edificio/impianto in tre periodi successivi e denominabili CE1k, CE2k e CE3k.

Il fabbisogno energetico elettrico in condizioni standard “FBSTk”, relativo al k-esimo sistema edificio/impianto si calcola come media aritmetica dei valori relativi ai 3 anni, come da seguente equazione:

FBSTk=aCEak3

dove:

FBSTk: fabbisogno energetico elettrico in condizioni standard relativo al k-esimo sistema edificio/impianto;

CEak: Consumo di energia elettrica normalizzato relativo all’anno a ed al k-esimo sistema edificio/impianto;

a: anno 1, 2 e 3.

### Fabbisogno elettrico primo anno parziale

Il fabbisogno energetico elettrico dell’anno parziale iniziale (FpBST,k), in condizioni standard relativo ai consumi elettrici del k-esimo edificio, ed espresso in kWh, è la parametrizzazione, sulla base dei giorni della stagione parziale, del fabbisogno energetico elettrico annuo, del k-esimo sistema edificio-impianto in condizioni standard (FBSTk) espresso in kWh e relativo all’intero anno.

In equazione:

FBST,kp=FBST,K×Gp365

Dove:

FBSTk = fabbisogno energetico elettrico in condizioni standard relativo al k-esimo sistema edificio/impianto;

Gp = giorni della stagione parziale pari al numero di giorni tra l’avvio del servizio B e il termine del primo anno parziale (rif. par. 2.2 del Capitolato Tecnico).

### Individuazione del fabbisogno energetico annuo in condizioni standard (FBST)

La procedura di cui al precedente paragrafo si applica a ciascun sistema edificio/impianto facente parte dell’OPF in cui è attivato il servizio B.

Viene determinato il fabbisogno Energetico annuo Complessivo dell’OPF in condizioni standard “FBST” come somma del fabbisogno Energetico annuo in condizioni standard dei singoli sistemi edificio/impianto “FBSTk”, in equazione:

FBST=k=1nFBSTk

Con n = numero degli edifici del OPF in cui risulta attivato il servizio B.

### Fabbisogno energetico elettrico in fase di esecuzione contrattuale (FBk) e consumo energetico elettrico reale (FBR)

Il Fabbisogno energetico elettrico in condizioni standard per il k esimo sistema edificio impianto FBSTk è il valore definito al paragrafo 1.7 della presente Appendice e viene utilizzato per il calcolo del fabbisogno energetico elettrico annuo complessivo FBk relativo ad ogni annualità contrattuale, come definito al par. 8.2.1.1 del Capitolato Tecnico. In particolare, il valore del fabbisogno energetico elettrico annuo complessivo per il k esimo sistema edificio impianto FBk è dato dall’applicazione delle variazioni di cui ai paragrafi 8.2.1.1.1, 8.2.1.1.2 e 8.2.1.1.3 del Capitolato Tecnico al valore del Fabbisogno energetico elettrico in condizioni standard FBSTk.

Il valore del Consumo Energetico Elettrico reale FBR necessario per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico elettrico oltre che per la procedura di cui al successivo paragrafo 2, viene misurato attraverso l’uso dei contatori.

### Variazione del fabbisogno energetico elettrico per variazione di potenza con o senza riduzione di volumetria (ΔFP,k)

Le variazioni di potenza da considerare sono solo e soltanto quelle conseguenti alla realizzazione di interventi eseguiti autonomamente dall’Amministrazione (ad es. installazione di impianti fotovoltaici, interventi di relamping complessivo o parziale nell’edificio, ecc.) oppure quelle derivanti da riduzioni di volumetria con modifica delle potenze servite associate ai sistemi edificio impianto oggetto dell’OPF ed indicati nel PTE (ad es. dismissione di un ala dell’edificio con conseguente riduzione della potenza relativa agli impianti dismessi).

La variazione FP,k relativo all’anno contrattuale in cui avviene la variazione di potenza (con o senza riduzione di volumetria) è data dalla seguente formula:

ΔFP,k=FBSTk×PfkPik-1×(1-Kt)

dove:

FBSTk = fabbisogno energetico elettrico in condizioni standard relativo al k-esimo sistema edificio/impianto;

Pfk = potenza del k-esimo sistema edificio-impianto dopo la variazione;

Pik = potenza del k-esimo sistema edificio-impianto indicato nel PTE;

Kt = fattore di correzione di seguito definito.

Si specifica che se la variazione di potenza, con o senza riduzione di volumetria, interviene su un edificio sul quale il Fornitore ha già effettuato interventi di riqualificazione degli impianti elettrici determinando una variazione di potenza, la sopradetta Pik, potenza del k-esimo sistema edificio-impianto indicato nel PTE, viene sostituita da PDIk, potenza del k-esimo sistema edificio-impianto indicato nel PTE modificata per gli interventi svolti dal Fornitore. Si precisa che nel calcolo del valore PDIk è da ritenersi esclusa la potenza associata alle eventuali pompe di calore installate dal fornitore.

Il fattore di correzione Kt:

è pari al rapporto Dp/Ds per l’anno in cui avviene la variazione di potenza con o senza riduzione di volumetria, dove:

Dp è la durata, espressa in giorni, trascorsa dall’inizio dell’anno contrattuale fino al momento della variazione di potenza;

Ds è la durata dell’anno espressa in giorni e fissata pari a 365.

è pari a zero per gli anni contrattuali successivi a quello in cui avviene la variazione, come sotto specificato.

Il valore del F*BSTk relativo agli anni successivi alla variazione viene rideterminato mediante la seguente equazione:

F*BST,k=FBST,k×PfkPik

dove i termini sono sopra descritti.

### Variazione del fabbisogno energetico elettrico per variazione di utilizzo/prelievo (∆Fuso,k)

Variazioni di utilizzo

Come specificato nel par. 8.2.1.1.2 del Capitolato Tecnico le variazioni di utilizzo intervengono quando si verifica una sensibile variazione del prelievo a causa di una variazione nelle modalità di utilizzo, variazione delle ore di utilizzo superiore al 10% del dato iniziale, del k-esimo edificio.

Le ore di utilizzo previste nel PTE per il k-esimo edificio (HEPTE,k) sono le ore, comunicate in fase di PTE e specificatamente come previsto al par 5.3.4.3, evincibili dal Calendario di funzionamento degli edifici.

Le ore di utilizzo reali HER,k sono le ore di funzionamento effettivo del k-esimo edificio durante un anno. Tali ore, qualora modificate rispetto a quelle indicate in sede di PTE, devono essere comunicate dall’Amministrazione durante l’esecuzione contrattuale. Il Fornitore può, nel caso verifichi il funzionamento dell’edificio in un orario non previsto, richiede la variazione di orario e la contabilizzazione nelle ore reali mediante confronto con l’EGE dell’Amministrazione.

La variazione di utilizzo, denominata ∆Fu,k viene valutata secondo i seguenti algoritmi

| se | 0,9×HEPTE,k ≤ HER,k ≤ 1,1×HEPTE,k | ∆Fu,k = 0 |
| --- | --- | --- |
| se | HER,k > 1,1×HEPTE,k | ΔFu,k=FBST,k×HER,k-1,1×HEPTE,kHEPTE,k |
| se | HER,k < 0,9×HEPTE,k | ΔFu,k=FBST,k×HER,k-0,9×HEPTE,kHEPTE,k |

Variazioni di prelievo per stagionalità

Come specificato nel par. 8.2.1.1.2 del Capitolato Tecnico le variazioni di prelievo per stagionalità intervengono quando si verifica una sensibile variazione delle condizioni climatiche esterne in relazione al comfort richiesto, variazione superiore al 10% del dato iniziale, del k-esimo edificio.

Sulla base dei dati acquisiti dal sito ISPRA al link https://indicatoriambientali.isprambiente.it/it/clima si identifica l’indicatore ambientale relativo alla temperatura media e denominato “Serie delle anomalie medie annuali della temperatura media sulla terraferma in Italia”.

Il valore del suddetto indicatore, relativo ai tre anni di consumo storico, di cui al par. 1.2, viene mediato (si utilizzi la proporzione sulla durata dell’anno nel caso di periodi diversi dall’anno) ed identificato come dato iniziale di riferimento in fase di predisposizione del PTE, denominato STPTE,k.

Ad es. per gli anni 2022, 2023 e 2024 i valori e la procedura viene di seguito riportata. Anno 2022: 1,228; anno 2023: 1,138; anno 2024: 1,333, pertanto il dato iniziale di riferimento in fase di predisposizione del PTE STPTE,k = (1,228+1,138+1,333)/3 = 1,233.

Per ogni singolo anno contrattuale (primo anno - durata base, anni successivi al primo - durata base, anni della eventuale estensione contrattuale) viene valutato il valore di riferimento dell’indicatore per l’anno e denominato STR,k.

La Variazione di prelievo per stagionalità, denominate ∆Fs,k viene valutata secondo i seguenti algoritmi:

| se | 0,9xSTPTE,k ≤ STR,k ≤ 1,1xSTPTE,k | ∆Fs,k = 0 |
| --- | --- | --- |
| se | STR,k > 1,1xSTPTE,k | ΔFs,k=STR,k-1,1×STPTE,kSTPTE,k |
| se | STR,k < 0,9xSTPTE,k | ΔFs,k=STE,k-0,9×STPTE,kSTPTE,k |

### Variazione del fabbisogno energetico elettrico per cogenerazione (∆FCOG,k)

La variazione del fabbisogno energetico elettrico per cogenerazione ∆FCOG,k è completamente definita nel par. 8.2.1.1.3 del Capitolato Tecnico a cui si rinvia.

## Verifica della baseline energetica

La procedura di verifica della Baseline Energetica Elettrica viene effettuata una sola volta durante il contratto ovvero al termine del “primo anno” come definito al par. 2.2 del Capitolato Tecnico.

Viene definita con il termine “Baseline Energetica Elettrica” il prodotto del fabbisogno energetico elettrico annuo dei singoli edifici FB,k per un fattore di sicurezza pari a 1,1.

Durante il periodo intercorrente tra la data di avvio del Servizio Energetico Elettrico “B”, come definito al par. 5.4.3 del Capitolato Tecnico, e la data di verifica della Baseline Energetica il Fornitore può:

non aver svolto alcun intervento di riqualificazione;

aver svolto interventi di riqualificazione.

I due casi vengono di seguito trattati separatamente.

Nessun intervento svolto

Si applica la seguente procedura:

Valutazione del consumo energetico elettrico reale dell’anno, denominato “FBRk” del singolo edificio;

Valutazione del fabbisogno energetico elettrico “FBk”, espresso in kWh, per l’anno, risultante dall’applicazione delle possibili variazioni previste al dato di consumo energetico in condizioni standard come esplicitato al paragrafo 8.2.1.1 del Capitolato Tecnico;

Valutazione della criticità della Baseline Energetica Elettrica:

La valutazione viene eseguita mediante confronto tra il consumo energetico elettrico reale complessivo FBR ed il fabbisogno energetico elettrico complessivo FB dell’OPF. Il consumo complessivo, reale ed atteso, è valutato come somma dei valori dei singoli edifici dell’OPF in cui è attivo il servizio B .

Viene considerato critica una Baseline Energetica Elettrica in cui il consumo energetico elettrico complessivo reale sia maggiore di 1,1 volte il consumo energetico elettrico complessivo, ovvero:

FBR – 1,1*FB > 0

Intervento svolti

Si applica la seguente procedura:

Valutazione del consumo energetico elettrico reale dell’anno, denominato “FBRk” del singolo edificio;

Valutazione del fabbisogno energetico elettrico “FBk”, espresso in kWh, per l’anno, risultante dall’applicazione delle possibili variazioni previste al dato di consumo energetico in condizioni standard come esplicitato al paragrafo 8.2.1.1 del Capitolato Tecnico;

Per gli edifici in cui si sono svolti interventi di riqualificazione si pone il consumo energetico elettrico reale dell’anno, FBRk, pari al fabbisogno energetico elettrico, FBk, quando il consumo reale è minore di quello atteso, ovvero:

se  FBRk < FBk

FBRk = FBk

Valutazione della criticità della Baseline Energetica Elettrica:

  - La valutazione viene eseguita mediante confronto tra il consumo energetico elettrico reale complessivo FBR ed il Consumo Energetico Elettrico atteso FB dell’OPF. Il consumo complessivo, reale ed atteso, è valutato come somma dei valori dei singoli edifici dell’OPF.

  - Viene considerato critica una Baseline Energetica Elettrica in cui il consumo energetico elettrico complessivo reale FBR sia maggiore di 1,10 volte il consumo energetico complessivo atteso, ovvero:

FBR – 1,1 * FB > 0

Al termine della verifica della Baseline Energetica Elettrica si presentano due possibili casi:

      - Verifica con Baseline Energetica Elettrica Positiva (rispondenza alla Baseline)

Con questa definizione si intende il caso in cui la sopra definita Baseline Energetica Elettrica (1,1*FB) risulta superiore al Consumo Energetico Elettrico reale FBR.

In questo caso gli obiettivi di risparmio energetico ed il conseguente Risparmio Energetico Elettrico atteso REE e il Fabbisogno Energetico Elettrico Obiettivo FBOBST, risultano confermati e validi per tutte le ulteriori stagioni del contratto.

      - Verifica con Baseline Energetica Elettrica Negativa (non rispondenza alla Baseline)

Con questa definizione si intende il caso in cui la sopra definita Baseline Energetica Elettrica (1,1*FB) risulta inferiore al Consumo Energetico Elettrico reale FBR.

In questo caso gli obiettivi di risparmio energetico ed i conseguenti Risparmio Energetico Elettrico atteso REE e il Fabbisogno Energetico Elettrico Obiettivo FBOBST variano secondo la modalità e la procedura di seguito indicata.

- Individuazione della % di non rispondenza alla Baseline Energetica Elettrica  definita “%NBE”, e calcolata mediante al seguente equazione:

%NBE = (FBR – 1,1 * FB)/ FBST

- con FBST definito al paragrafo 1.8 della presente Appendice;

- Calcolo della Variazione del Risparmio Energetico atteso VREE mediante la seguente equazione:

VREE = REE * %NBE

- Determinazione del nuovo risparmio energetico elettrico atteso REEN mediante la seguente equazione:

REEN = REE -  VREE

Si precisa che la determinazione del nuovo risparmio energetico elettrico obiettivo (nuovo risparmio energetico elettrico atteso REEN) determina esclusivamente nuovi obiettivi di risparmio ma non modifica i fabbisogni utilizzati per la determinazione dei canoni già definiti in sede di PTE approvato e allegato al relativo OPF.

## Impianto Fotovoltaico

Autoconsumo da Fotovoltaico

Come previsto al par. 6.1.7.2.2 del Capitolato Tecnico l’intervento di realizzazione di impianto fotovoltaico come intervento di riqualificazione prevede che almeno il 50% dell’energia elettrica prodotta venga utilizzata all’interno degli edifici oggetto dell’OPF.

Sono possibili due situazioni:

- Utilizzo all’interno dell’edificio dove l’impianto è posto;

- Utilizzo mediante ricorso all’autoconsumo distribuito.

Utilizzo all’interno dell’edificio dove l’impianto è posto

L’impianto fotovoltaico installato nel k-esimo edificio deve avere un contatore che contabilizza l’energia prodotta dall’impianto stesso, denominata EFTVP,k. Deve essere altresì contabilizzata l’energia prodotta dall’impianto e ceduta alla rete, denominata EFTVC,k.

La condizione di autoconsumo è verificata nel caso in cui:

EFTVC,k ≤ 0,5×EFTVP,k

Utilizzo mediante ricorso all’autoconsumo diffuso

L’autoconsumo diffuso è completamente definito dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, e s.m.i.. L’applicazione del decreto e delle linee guida GSE prevedono la contabilizzazione dell’energia prodotta complessivamente negli impianti (denominata EFTVP), ed autoconsumata direttamente nell’edificio ed in altri POD dell’Amministrazione (denominata EFTVC).

La condizione di autoconsumo è verificata nel caso in cui:

EFTVC ≤ 0,5×EFTVP

Produttività minima del Sistema a fonte rinnovabile

Come previsto al par. 6.2.1.3 del Capitolato Tecnico il Fornitore deve, per gli impianti fotovoltaici già installati e di proprietà dell’Amministrazione, garantire la produttività minima del sistema a fonte rinnovabile (denominata minEFP,i) pari ad almeno il 95% della produttività media degli ultimi 3 anni (denominata EMFP,i).

Deve essere perciò, per i tre anni precedenti all’attivazione del servizio, rilevata la quantità di energia prodotto nell’impianto, denominata EFP,ni dove il pedice n è l’anno di rilevazione (1, 2 o 3) e il pedice i è l’i-esimo impianto. Nel caso in cui documentazione fiscale individui periodi, sempre di durata annuale, ma diversi da quelli precedenti all’attivazione del servizio (ad es. attivo il servizio al 20 settembre 2026 ed ho dati certificati di produzione relativi all’anno 2023, 2024, 2025 e non ho dati certificati relativi al periodo gen-ago 2026) si possono utilizzare i dati certificati.

Si definisce produttività media dell’i-esimo impianto la media aritmetica dei tre valori rilevati e certificati, denominata EMFP,i.

La produttività minima dell’i-esimo impianto, denominata minEFP,i è posta pari al 95% del dato medio. In equazione:

minEFP,i  0,95×EMFP,i

## Consumo elettrico storico di Sistema Termico Ibrido (sTI) esistenti

In relazione al par 8.1.4 e specificatamente nel Caso a: STI esistente il consumo elettrico storico, riferito al sistema stesso, è parte integrante dei consumi storici, raccolti con le modalità di cui al precedente 1.2 ed utilizzati, mediante la procedura sopra definita per la Valutazione del Fabbisogno Energetico Elettrico in condizioni standard “FBST,k” del k-esimo sistema edificio/impianto considerato. Conseguentemente il dato di consumo dello sTI è già compreso e non viene perciò valutato con modalità specifiche.

# Allegato

## TABELLA 1

- La conversione dei valori di risparmio energetico REE6 ed REE3 di cui al paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico da kWh a TEP deve essere svolta utilizzando i fattori di conversione in energia primaria (espressi in tonnellate equivalenti di petrolio – TEP) di cui all’Appendice 1 ai CAM Servizi Energetici pubblicati con Decreto del 12 agosto 2024, eventualmente aggiornati e tempo per tempo vigenti.

- Si precisa che i TEP verranno espressi con arrotondamento alla sesta cifra decimale.

- Si riporta di seguito la tabella vigente alla data di pubblicazione della presente procedura:

## TABELLA 2 – pesi teorici st

I pesi teorici st di cui al par. 8.10.1.2 per la ripartizione standard dei consumi sono convenzionalmente assunti, nei 4 trimestri, come da tabella successiva in relazione alla destinazione d’uso:

|  |  | I trimestre |  | II trimestre |  | III trimestre |  | IV trimestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E7: Quota EB |  | 0,27 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,27 |
| Atre destinazioni d’uso diverse da E7: Quota EB |  | 0,198 |  | 0,27 |  | 0,31 |  | 0,222 |