APPENDICE 15 AL CAPITOLATO TECNICO

QUALITÀ DEL SERVIZIO E KPI

Le performance individuate per la misurazione della qualità del servizio sono relative ai seguenti ambiti:

- Disponibilità degli ambienti (comfort termo-igrometrico e di qualità dell’aria);

- Rispetto dei piani e dei programmi;

- Risparmio energetico prodotto;

- Energia da fonte rinnovabile (FER) utilizzata.

Al par. 9.1 del Capitolato Tecnico sono indicate la periodicità e la procedura di redazione del “Report” riguardante i Livelli di Servizio, registrati per ciascun edificio presente nell’OPF.

L’Amministrazione sulla base dei report ricevuti verifica i KPI per gli usi previsti contrattualmente.

In particolare, nel caso in cui dal calcolo dei KPI dovessero risultare livelli di servizio inferiori alle attese, l’Amministrazione contesterà le inadempienze riscontrate secondo la procedura specificata nello schema di Accordo Quadro.

## Indicatore di indisponibilità degli ambienti

Come definito al par. 9.1.1 del Capitolato Tecnico, l’indisponibilità per l’i-esimo immobile è data da:

IIi = (Vi × Ti × Kj)

con:

Vi = Volume di area indisponibile dell’i-esimo immobile (può essere volume parziale);

Ti = ore di indisponibilità annue calcolate per il Volume di area indisponibile dell’i-esimo immobile (le ore parziali si arrotondano all’intero superiore);

Kj = coefficiente correttivo dell’indisponibilità.

Nel medesimo paragrafo si è definita la classificazione della gravità di eventi per l’indisponibilità la cui trattazione in relazione al volume e al tempo di cui all’equazione precedente è di seguito specificata.

Categoria A

In categoria A – emergenza, rientrano gli eventi che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare l’interruzione delle normali attività, causando l’indisponibilità dello spazio interessato dall’evento stesso (ad es. non è possibile utilizzare un’aula a causa di una perdita di acqua da un radiatore oppure perché c’è una temperatura che rende impossibile la presenza degli studenti).

Tali eventi sono identificati attraverso una segnalazione (ad es. tramite al call center o sistema informativo) che individua l’inizio della condizione di indisponibilità e, di conseguenza, la fine della stessa con la chiusura della segnalazione con risoluzione del problema che l’ha generata.

Pertanto, la grandezza Ti, ore di indisponibilità dell’i-esimo immobile associate all’evento, è determinata come il numero di ore di comfort/utilizzo richieste contrattualmente nel periodo tra la data e ora di apertura della segnalazione e la data e ora di chiusura della stessa (le ore si arrotondano all’unità superiore).

La grandezza Vi, volume di area indisponibile, è data dal Volume lordo definito nel PTE dell’i-esimo edificio nei casi in cui la segnalazione riguardi l’indisponibilità dell’intero edificio (ad es. temperatura che non permette lo svolgimento delle lezioni in una scuola); nei casi in cui invece la segnalazione riguardi solamente una parte dell’edificio, la grandezza Vi è data dal Volume lordo della porzione di immobile interessata dall’indisponibilità (ad es. una sola aula). Si specifica che, nel caso in cui l’indisponibilità dell’area oggetto di segnalazione, comporti l’indisponibilità di altre porzioni di immobile attigue all’area indisponibile, nel calcolo della grandezza Vi vanno incluse anche queste ultime.

Come previsto nel par. 9.1.1 del Capitolato Tecnico per la categoria A il coefficiente correttivo K è posto pari ad 1.

Categoria B

In categoria B – urgenza, rientrano gli eventi che possono compromettere le condizioni ottimali (es. condizioni microclimatiche) per lo svolgimento delle normali attività, causando una parziale indisponibilità dello spazio interessato dall’evento stesso (ad es. non è rispettato il valore di temperatura di comfort richiesto ma è comunque possibile la presenza degli studenti in aula).

Tali eventi possono essere identificati attraverso una segnalazione (ad es. tramite al call center o sistema informativo) che individua l’inizio della condizione di parziale indisponibilità e, di conseguenza, la fine della stessa con la chiusura della segnalazione con risoluzione del problema che l’ha generata e per il calcolo delle grandezze Vi e Ti si rinvia a quanto sopra descritto per gli eventi della Categoria A.

Misurazione dell’indice

Per il non rispetto delle condizioni di comfort, rilevato attraverso i sistemi di monitoraggio e controllo, la grandezza Ti è determinata dal numero di ore (le ore si arrotondano all’unità superiore) in cui le condizioni interne all’edificio sono diverse da quelle richieste (ad es. temperatura nella stagione invernale minore della temperatura di comfort richiesta – considerando l’eventuale tolleranza prevista). In riferimento alla grandezza Vi associata alla parziale indisponibilità:

- Nel caso di presenza di un solo rilevatore di temperatura all’interno dell’edificio si considera l’intero volume dell’edificio.

- Nel caso di presenza di più rilevatori dei quali solo una parte rilevano non conformità, si considera il Volume delle zone termiche associate a tali rilevatori così come indicate nella sezione gestionale del PTE (rif. par. 5.3.4.6).

Come previsto nel par. 9.1.1 del Capitolato Tecnico per la categoria B il coefficiente correttivo K è posto pari a 0,3.

## Tasso di mancato rispetto di piani e programmi

Come definito al par. 9.1.2 del Capitolato Tecnico, il tasso di mancato rispetto di piani e programmi tiene in considerazione alcuni indicatori specifici opportunamente pesati mediante coefficienti; in relazione ai suddetti indicatori specifici si precisa che:

Indice dei mancati adempimenti IA

Gli inadempimenti di cui alle “Penali per inadempienze nel Processo di esecuzione dell’Ordine di Fornitura” (rif. par. 9.2.2) dalla PPE0 alla PPE17, prevedono una data specifica di verifica per la singola prestazione e, conseguentemente, la penale associata è correlata ad un ritardo nell’esecuzione.

Il Numero Totale di Adempimenti di Gestione Insoddisfatti, NAi, è il numero complessivo di inadempienze rilevate per le prestazioni di cui alle penali da PPE0 a PPE17.

Il Numero Totale di Adempimenti di Gestione da Soddisfare, NAdS, è costituito dal numero complessivo delle prestazioni di cui alle penali da PPE0 a PPE17.

Si ricorda che, con riferimento al singolo adempimento da soddisfare, è possibile che le prestazioni da svolgere nel periodo di riferimento per la misurazione dell’indicatore siano identificate da una sola scadenza (ad es. con riferimento alla prestazione di cui alla penale PPE0) o da più scadenze (ad es. con riferimento alla prestazione di cui alla penale PPE3). Pertanto, in caso di adempimenti aventi più scadenze nel periodo di riferimento, sia nel termine NAi  che nel termine NAdS va incluso il numero totale degli adempimenti previsti.

Tempo di Inizio Intervento ITI

Gli inadempimenti di cui alle “Penali per inadempienze nel Processo di esecuzione dell’Ordine di Fornitura” (rif. par. 9.2.2) dalla PPE20 alla PPE21, prevedono prestazioni che hanno una durata di esecuzione identificata da una data di inizio e una data di fine attività. In relazione alla data di inizio dell’attività, la relativa penale identifica un ritardo nell’inizio dell’esecuzione misurandone i giorni di ritardo (gr).

Il numero di Giorni di ritardo per l’inizio delle attività relative agli adempimenti di Gestione insoddisfatti è dato dalla somma delle durate dei ritardi (le frazioni di giorno vengono considerate giorno intero) con riferimento alle penali PPE20 e PPE21.

Il Numero Totale di Interventi con inizio definito, NAT, comprende l’insieme delle attività previste nel periodo di riferimento; tali attività possono essere ripetute e quindi prevedere più date di avvio nel medesimo periodo.

Tempo di Fine Intervento ITF

Gli inadempimenti di cui alle “Penali per inadempienze nel Processo di esecuzione dell’Ordine di Fornitura” (rif. par. 9.2.2) dalla PPE20 alla PPE21, prevedono prestazioni che hanno una durata di esecuzione identificata da una data di inizio e una data di fine attività. In relazione alla data di fine dell’attività, la relativa penale identifica un ritardo nel termine dell’esecuzione misurandone i giorni di ritardo (gr).

Il numero di Giorni di ritardo per il termine delle attività relative agli adempimenti di Gestione insoddisfatti è dato dalla somma delle durate dei ritardi (le frazioni di giorno vengono considerate giorno intero) con riferimento alle penali PPE20 e PPE21.

Il Numero Totale di Interventi con fine definita, NAT, prevede l’insieme delle attività previste nel periodo di riferimento; tali attività possono essere ripetute e quindi prevedere più date di fine nel medesimo periodo.

## Indicatore di mancato Risparmio Energetico

L’indicatore relativo al mancato Risparmio Energetico è integralmente descritto al paragrafo 9.1.3 del Capitolato Tecnico a cui si rinvia.

## Indicatore di mancato rispetto quote FER

L’indicatore relativo al mancato rispetto delle quote FER è integralmente descritto al paragrafo 9.1.4 del Capitolato Tecnico a cui si rinvia.

Quota FER termica

In relazione alla Quota FER Termica specificata nel suddetto paragrafo 9.1.4 del Capitolato tecnico le grandezze utilizzate sono di seguito definite.

Quantità di Energia Termica da FER (QATFER,TOT)

La quantità di energia termica da fonti rinnovabili eventualmente offerta (QATFER,TOT) è definita al par. 6.1.3.6 del Capitolato Tecnico e la quantificazione avviene con la modalità definite in Appendice 11 (par. 5) a cui si rinvia.

Consumo Reale (JR)

Il Consumo Reale JR è la somma dei vettori utilizzati per l’alimentazione degli impianti termici (ad es. gas naturale, gpl, teleriscaldamento, energia elettrica), relativamente al periodo in analisi, convertiti in TEP mediante il ricorso alla Tabella 1 dell’Appendice 11.

Il dato di consumo reale relativo ai vettori energetici forniti all’edificio viene utilizzato integralmente ed è il dato dei contatori fiscali e/o altri contatori specifici.

Ai soli fini dell’identificazione del Consumo Reale da utilizzare nell’indicatore di mancato rispetto delle FER termiche, le quantità di Energia Rinnovabile prodotte ed utilizzate nell’edificio (ad es. energia elettrica da pannelli fotovoltaici presenti nell’edificio ed utilizzati in una pompa di calore installata nell’edificio) non sono comprese nella definizione del Consumo Reale JR.

Quota FER elettrica

In relazione alla quota FER elettrica dettagliata nel suddetto paragrafo 9.1.4 del Capitolato tecnico le grandezze utilizzate sono di seguito definite.

La fornitura di Energia Elettrica verde, da Fonti Energetiche Rinnovabili, è definita al par. 6.2.4 del Capitolato Tecnico. Nel medesimo paragrafo è definita la quantità minima contrattuale che può essere incrementata in offerta tecnica.

La verifica, per ogni periodo contrattuale (anno parziale, primo, successivi e di eventuale estensione), è effettuata mediante la seguente relazione:

QAEFER,At ≤ QAEFER,C

Dove:

QAEFER,At = Quantità di Energia Elettrica da FER Attesa, come di seguito specificato;

QAEFER, C = Quantità di Energia Elettrica da FER Certificata come “Energia Elettrica Verde” tramite Garanzia d’Origine come di seguito specificato.

Nel caso di verifica positiva della suddetta disequazione il livello di servizio per lo specifico KPI è considerato raggiunto e pertanto non si procede ulteriormente.

Quantità di Energia Elettrica da FER Attesa (QAEFER,At)

La quantità è modulata in funzione dell’obbligo del Fornitore che può essere il minimo contrattuale (pari al 60% di cui il 45% da energia da fonti rinnovabili e per almeno un ulteriore 15% o da energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento) o il valore offerto in gara (pari al 100% rimanendo valido il limite massimo del 15% nel caso di energia da cogenerazione ad alto rendimento2).

QAEFER,At viene convenzionalmente individuata come il minor valore tra quello identificato a partire dal FBST Fabbisogno Energetico Elettrico del periodo considerato (anno parziale, primo o successivo) e quello identificato a partire dal Consumo Elettrico reale denominato FBR.

Nel caso di obbligatorietà a raggiungere il solo minimo contrattuale quanto sopra detto diviene:

QAEFER,At = min (0,6*FBST; 0,6*FBR)

Nel caso di obbligo incrementato in gara al 100% quanto sopra detto diviene:

QAEFER,At = min (FBST; FBR)

Il FBST Fabbisogno Energetico Elettrico del periodo considerato (anno parziale, primo, successivi o di eventuale estensione) è il valore di Fabbisogno Energetico Elettrico definito in fase di PTE.

Il FBR Consumo Elettrico reale è il dato di consumo reale registrato dai contatori dei singoli POD. La presenza di impianti a fonte rinnovabile connessi agli edifici del perimetro contrattuale porta ad una necessaria specificazione. L’autoconsumo, inteso come consumo dell’energia elettrica prodotta direttamente nell’edificio o mediante altre soluzioni (autoconsumo individuale di energia rinnovabile “a distanza"), riduce il valore di energia prelevata dal POD e risulta perciò considerato nel valore registrato. L’eventuale quota di energia da Fonte Rinnovabile prodotta ed immessa in rete viene comunque considerata energia da FER e deve perciò essere sottratta al consumo reale.

Pertanto, il valore FBR è dato dal valore al contatore decurtato, laddove presente e non già conteggiata, della quantità di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta, non autoconsumata e immessa in rete.

Quantità di Energia Elettrica da FER Certificata (QAEFER,C)

Tale quantità è la somma delle quantità per le quali il Fornitore, relativamente al periodo in analisi, presenta la seguente documentazione:

- per tutte le fonti rinnovabili: la Garanzia di Origine di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 luglio 2023;

- per la cogenerazione ad alto rendimento: garanzia di origine (GOc) rilasciata dal GSE.

Si ricorda che le fonti energetiche rinnovabili di cui al precedente punto, se costituite da biomasse o biogas, debbono essere state prodotte in una filiera corta, cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica.

Vedi definizione all’art. 2 c.1 a) del D. Lgs 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067) -GU n. 71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n.81.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011.