GARA PER L’ACQUISIZIONE DI DIECI UNITÀ DI CONDIZIONAMENTO (CRAH) CON SOSTEGNI ANTISISMICI PER IL RAFFRESCAMENTO DEL DATA CENTER SOGEI

ID 2998

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO

QUESTIONARIO GENERALE E TECNICO

Da inviare a mezzo mail all’indirizzo:

seusconsip@postacert.consip.it

Roma, 08/04/2026

# Premessa

Nell'ambito delle attività contrattuali poste in essere dalla SOGEI S.p.A., Consip S.p.A., tramite apposita Convenzione nonché dall’art. 4, comma 3-bis e comma 3-ter del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, svolge il ruolo di Centrale di Committenza. In ragione del ruolo rivestito, la Consip S.p.a., intende quindi procedere alla pubblicazione della presente Consultazione del mercato.

Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di:

- garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni ed un celere svolgimento delle procedure di acquisto;

- ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;

- pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi;

- ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato;

- individuare le migliori soluzioni di mercato, con alto contenuto innovativo e forte impatto in termini di efficacia ed efficienza della soluzione proposta, di vantaggio o riduzione di impatti ambientali o sociali rivolti ai propri dipendenti, ai clienti o alla collettività;

In merito all’iniziativa “Acquisizione di dieci unità di condizionamento (CRAH) con sostegni antisismici per il raffrescamento del data center Sogei” Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo a titolo gratuito - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro 23/04/2026 all’indirizzo PEC seusconsip@postacert.consip.it.

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto e non dovranno anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della presente consultazione salva diversa indicazione presente di seguito nel questionario.

Vi preghiamo di indicare se i Vostri contributi contengano informazioni e/o dati protetti da diritti di privativa o comunque rilevatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione riservata utile a ricostruire la Vostra posizione nel mercato e/o la Vostra competenza nel campo di attività di cui alla consultazione.

Vi chiediamo altresì di precisare, in vista dell’eventuale accesso da parte di altri operatori economici agli esiti della presente consultazione, se la divulgazione di quanto contenuto nei Vostri contributi dovrà avvenire in forma anonima.

Consip S.p.A. si riserva altresì la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la presente procedura provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

# Dati azienda

| Azienda |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Nome e cognome del referente |  |
| Ruolo in azienda |  |
| Telefono |  |
| Fax |  |
| Indirizzo e-mail |  |
| Data compilazione del questionario |  |

# Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione  all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche.

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.

Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A. è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte nostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda.

I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati personali forniti.

Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica esercizio.diritti.privacy@consip.it.

# Oggetto dell’iniziativa

Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A., controllata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), gestisce le infrastrutture digitali a supporto dei servizi della PA presso il CED di Via Mario Carucci 99 (Roma). Il raffrescamento delle sale IT è assicurato da unità CRAH (Computer Room Air Handler) distribuite nelle aree del CED.

Nell’ambito dell’evoluzione e della continuità operativa dell’infrastruttura, Sogei intende acquisire n. 10 unità di CRAH ad acqua, suddivise in due tipologie in termini di potenza frigorifera e caratteristiche, comprensive di sensoristica dedicata, unità di controllo avanzate e strutture di supporto antisismiche, da installare nel CED Sogei. L’acquisizione come meglio specificato nei successivi punti comprende:

- FAT test (Factory Acceptance Test) nei punti di funzionamento indicati nelle tabelle 1 e 2 dei punti successivi, per un totale di 3 (tre) test complessivi;

- assistenza alla prima accensione delle macchine;

- garanzia di 24 mesi del Produttore delle unità di condizionamento, per ogni loro componente, a partire dalla data di collaudo effettiva di ogni singola macchina;

- la documentazione tecnica relativa all’intera fornitura (Elenco dei componenti e relativo dettaglio, manuali tecnici e datasheet, disegni tecnici delle CRAH e delle strutture di sostegno antisismiche progettate in pdf e dwg, ecc..);

- rilascio di una Relazione di calcolo strutturale che includa l’analisi della risposta sismica secondo le NTC 2018 e s.m.i. firmata da un ingegnere progettista abilitato (nei punti successivi i dettagli relativi ai requisiti da considerare per il calcolo);

- il collaudo e le verifiche di conformità saranno condotte da Sogei in contradditorio con il Fornitore.

- la documentazione relativa alla manualistica in lingua italiana, o al più in inglese, e dovranno essere forniti i datasheet nelle condizioni di funzionamento richieste, di seguito specificate.

Le CRAH acquistate andranno in parte in sostituzione di macchine vetuste ed in parte ad aggiungersi alle preesistenti. Le unità CRAH e le strutture antisismiche sopra le quali verranno alloggiate le CRAH verranno installate dal Conduttore degli impianti di Sogei nelle sale IT del Data Center di via Mario Carucci 99, Roma.

I componenti dovranno essere conformi alle Direttive:

- 2006/42/EC (Direttiva Macchine);

- 2014/30/EU (Compatibilità Elettromagnetica, EMC);

- 2014/35/EC (Bassa Tensione, LVD);

- 2014/68/EU (Attrezzature a Pressione, PED).

- Caratteristiche tecniche minime CRAH (tipo A)

Di seguito vengono descritte le caratteristiche tecniche minime delle unità di condizionamento di tipo A, per una quantità pari a 9 (nove) macchine:

| Caratteristica | Requisiti tecnici minimi della fornitura |
| --- | --- |
| Tipo di Unità | Ad acqua refrigerata |
|  | Doppia batteria idraulica ovvero doppio circuito idraulico per alimentazioni indipendenti |
|  | Doppia alimentazione elettrica con ATS - Automatic Transfer Switch |
|  | Down Flow Up – Ventilatori sopra il pavimento flottante |
|  | Quadro elettrico alloggiato in un vano separato dal flusso dell'aria, conforme alla Direttiva 73/23/CEE |
|  | Sezionatore generale |
|  | Protezione magnetotermica |
|  | Teleruttore di comando |
| Alimentazione | 400 V / 3 Ph N/ 50 Hz |
| Resa frigorifera sensibile netta, calcolata alle seguenti condizioni nominali: - Acqua refrigerata con DT 10-15°C - Portata d’acqua = 5,3 l/s - T ripresa aria calda (bulbo secco) = 30 °C - Perdita di carico fluido per unità1 ≤ 135 kPa - External static pressure = 20 Pa - Ventilazione = 100% | ≥ 102 kW frigoriferi |
| Resa frigorifera sensibile netta, calcolata alle seguenti condizioni: - Acqua refrigerata con DT 13-18°C - Portata d’acqua ≤ 5,3 l/s - T ripresa aria calda (bulbo secco) = 35 °C - Perdita di carico fluido per unità ≤ 135 kPa - External static pressure ≤ 20 Pa - Ventilazione = 100% | ≥ 102 kW frigoriferi |
| Altezza | ≤ 2200 mm |
| Larghezza | ≤ 2600 mm |
| Profondità | ≤ 950 mm |
| Ventilazione | Ventilatori radiali dotati di motore ad elettronica integrata EC a velocità variabile (inseguimento del carico) |
| Valvole | PICV a due vie (pressure indipendent control valve) |
| Posizionamento | Su strutture in carpenteria metallica antisismica alla stessa quota dell’estradosso del pavimento flottante |
| RAL esterna della CRAH | Nero |

Tabella 1

- Per questa macchina vengono richieste due prove FAT nei due punti di funzionamento indicati nella tabella sopra, da mostrare su una sola delle nove macchine fornite.

- La resa frigorifera sensibile netta si intende riferita ad una sola batteria idraulica delle due presenti. Le macchine, infatti, verranno collegate a due circuiti di distribuzione idraulici distinti e separati fra loro.

- 1Le perdite di carico complessive vanno intese tra ingresso e uscita della macchina, includendo sia le perdite della batteria idraulica sia le perdite della valvola PICV e del misuratore di portata, anche nel caso in cui questi ultimi due componenti fossero installati all’esterno della macchina stessa.

- Caratteristiche tecniche minime CRAH (tipo B)

Di seguito vengono descritte le caratteristiche tecniche minime delle unità di condizionamento di tipo B, per una quantità pari a 1 (una) macchina:

| Caratteristica | Requisiti tecnici minimi della fornitura |
| --- | --- |
| Tipo di Unità | Ad acqua refrigerata |
|  | Doppia batteria idraulica ovvero doppio circuito idraulico per alimentazioni indipendenti |
|  | Doppia alimentazione elettrica con ATS - Automatic Transfer Switch |
|  | Down Flow Up – Ventilatori sopra il pavimento flottante |
|  | Quadro elettrico alloggiato in un vano separato dal flusso dell'aria, conforme alla Direttiva 73/23/CEE |
|  | Sezionatore generale |
|  | Protezione magnetotermica |
|  | Teleruttore di comando |
| Alimentazione | 400 V / 3 Ph N/ 50 Hz |
| Resa frigorifera sensibile netta, calcolata alle seguenti condizioni nominali: - Acqua refrigerata con DT 10-15°C - Portata d’acqua = 4,6 l/s - T ripresa aria calda (bulbo secco) = 30 °C - Perdita di carico fluido per unità2 ≤ 165 kPa - External static pressure = 20 Pa - Ventilazione = 100% | ≥ 90 kW frigoriferi |
| Altezza | ≤ 2200 mm |
| Larghezza | ≤ 2200 mm |
| Profondità | ≤ 950 mm |
| Ventilazione | Ventilatori radiali dotati di motore ad elettronica integrata EC a velocità variabile (inseguimento del carico). |
| Valvole | PICV a due vie (pressure indipendent control valve) |
| Posizionamento | Su strutture in carpenteria metallica antisismica alla stessa quota dell’estradosso del pavimento flottante |
| RAL esterna della CRAH | Nero |

Tabella 2

- Per questa macchina viene richiesta una sola prova FAT nel punto di funzionamento indicato nella tabella precedente.

- La resa frigorifera sensibile netta si intende riferita ad una sola batteria idraulica delle due presenti. Le macchine, infatti, verranno collegate a due circuiti di distribuzione idraulici distinti e separati fra loro.

- 2Le perdite di carico complessive vanno intese tra ingresso e uscita della macchina, includendo sia le perdite della batteria idraulica sia le perdite della valvola PICV e del misuratore di portata, anche nel caso in cui questi ultimi due componenti fossero installati all’esterno della macchina stessa.

- Sensoristica CRAH

Ciascuna unità di condizionamento dovrà essere dotata di:

- misuratore di portata, se non integrato/incluso nella valvola PICV;

- coppia di sonde di temperatura, di tipologia a pozzetto, per la misura della temperatura di ingresso e uscita dell’acqua refrigerata;

- sonde di temperatura lato aria, in ripresa e mandata qualora non previste di default;

- misuratore di energia elettrica.

- Scheda di controllo a microprocessore

L’unità CRAH dovrà disporre di una scheda di controllo a microprocessore in grado di gestire le funzionalità della macchina, assicurando massima affidabilità ed efficienza.

Tale scheda sarà installata all’interno del vano metallico dell’unità CRAH e dovrà essere di facile accesso per le attività ordinarie di manutenzione e operative della macchina.

Dovrà disporre di un’interfaccia utente rappresentata da un display touch screen da almeno 7 (sette) pollici posto a incasso sulla parte frontale dell’unità CRAH. Il display dovrà consentire il facile accesso ai parametri di sistema. L’accesso ai parametri di configurazione dovrà essere protetto da password.

Dovranno essere visibili allarmi visivi/acustici e informazioni riguardo lo stato operativo dell’unità CRAH. La scheda dovrà essere provvista di:

-	Porta Ethernet RJ45 per connessione LAN;

-	Porta seriale RS485;

-	Ingressi analogici;

-	Ingressi digitali;

-	Uscite analogiche;

-	Uscite digitali.

Dovrà disporre di un web-server accessibile tramite indirizzo IP da rete LAN via web-browser dal quale poter monitorare, modificare e controllare l’unità CRAH in tutti i suoi parametri di funzionamento compresi gli allarmi. In particolare, dovrà essere possibile consultare, dalle pagine web, i seguenti e non esaustivi, dati di funzionamento:

-	Temperatura aria di mandata in °C;

-	Temperatura aira di ritorno in °C;

-	Temperatura acqua di mandata in °C;

-	Temperatura acqua di ritorno in °C;

-	Porata d’acqua m3/h;

-	Potenza elettrica assorbita in Watt;

-	Velocità di ventilazione in %;

-	Apertura della valvola dell’acqua per entrambi i circuiti in %;

-	Allarmi;

-	Stato input e output analogici.

L’accesso alla pagina web dovrà essere protetto da username e password e dovrà essere possibile la profilazione utente.

Dovranno essere disponibili e configurabili i seguenti protocolli di comunicazione:

- http/HTTPs;

-	ModBUS TCP/IP, ModBUS RTU;

-	BacNET TCP/IP, BacNET MSTP;

-	SNMP V1/V2 RO/RW, SNMP Trap, SNMP MIB;

-	SMTP (email protocol), NTP (network time protocol), FTP (file transfer protocol);

-	Syslog accessi e syslog allarmi.

Dovrà essere possibile leggere tutte le variabili e i parametri di funzionamento della unità CRAH tramite protocolli MODBUS (via TCP/IP e porta seriale), BACNET (via TCP/IP e porta seriale) e SNMP. Dovranno essere forniti registri Modbus, Bacnet, SNMP OID e relative MIB Agent.

Dovrà essere possibile pilotare l’unità CRAH via BMS tramite registri Modbus, Bacnet ed SNMP in scrittura. In particolare, si richiedono registri in scrittura dei seguenti, e non esaustivi, parametri di funzionamento:

-	Velocità di ventilazione con range 0-100%;

-	Apertura della valvola dell’acqua per entrambi i circuiti con range 0-100%;

-	System on/off;

-	Periodo BMS Time-out;

-	Set-point di temperatura;

-	Fan speed max set-point.

L’hardware, il firmware e il software di tutti dispositivi intelligenti facenti parte della scheda di controllo a microprocessore, dovranno essere rilasciati privi di bug e all’ultima release disponibile dal fornitore di mercato al momento del collaudo.

- Strutture di sostegno antisismiche per le CRAH

Si richiede la fornitura di strutture di sostegno in carpenteria metallica, opportunamente progettate, una per ciascuna unità di condizionamento oggetto della presente fornitura.

Le strutture di sostegno e basamento sulle quali le CRAH dovranno essere adeguatamente collegate/ancorate, dovranno essere progettate considerando una zona sismica 2B, classe d’uso IV, vita nominale maggiore o uguale a 50 anni. Il valore del coefficiente d’uso CU, definito al variare della classe d’uso, è pari a 2.0.

Si richiede pertanto una relazione di calcolo strutturale che includa l’analisi sismica secondo le NTC 2018 e s.m.i., in funzione dei requisiti sopra-indicati, con evidenze del rispetto di tali condizioni. La relazione di calcolo dovrà essere firmata da un ingegnere progettista abilitato.

Tali strutture di sostegno dovranno essere indipendenti, ossia non solidali con il pavimento flottante, e dovranno essere regolabili in altezza al fine di installare le CRAH allineate, come quota, con il pavimento flottante.

Per la regolazione in altezza del piano di appoggio delle CRAH considerare un range compreso fra 35 cm e 55 cm lungo il quale le CRAH possano essere regolate in modo da essere allineate con il pavimento flottante.

Gli elementi di ancoraggio al pavimento flottante (piastre o altri elementi) dovranno essere regolabili lungo il lato lungo delle CRAH, ossia fissati non necessariamente agli angoli della struttura, al fine di consentire degli opportuni adattamenti in funzione degli ingombri del sottopavimento. La struttura, inoltre, dovrà essere dotata di elementi per la messa a terra.

Figura 2: Esempio di carpenteria metallica antisismica modulare, vista in pianta.

Figura 1: Esempio di carpenteria metallica antisismica modulare.

Le immagini riportate sono da considerarsi esclusivamente un esempio, non rappresentando un requisito progettuale.

- Consegna, installazione, configurazione

- La consegna degli apparati andrà effettuata presso i magazzini della Sogei.

- Tutti i beni oggetto di acquisto dovranno essere consegnati, a seguito di FAT test.

- L’installazione delle nuove macchine sarà eseguita dal Conduttore degli impianti Sogei.

- La prima accensione delle macchine verrà eseguita dal Conduttore degli impianti, il Conduttore potrà richiedere, se necessario, supporto al Fornitore.

- Sogei effettuerà i test di collaudo in contraddittorio con il fornitore.

- Durata

Il contratto avrà una durata di ventiquattro mesi.

# Domande

- Riportare una breve descrizione della Vs. Azienda (es. forma societaria, attività principali, anni di anzianità nel settore, ecc…), con indicazione delle attività principalmente svolte in accordo al proprio oggetto sociale indicato nella Camera di Commercio.

- Nel caso in cui l’Azienda sia una Piccola Media Impresa (PMI), indicare la tipologia sulla base della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/05/2003:

| L’Azienda non è una PMI |  |
| --- | --- |
| Media impresa (≤ 250 dipendenti, ≤ 50 Mln€ di fatturato annuo, ≤ 43 Mln € totale di bilancio annuo); |  |
| Piccola impresa (≤ 50 dipendenti, ≤ 10 Mln€ di fatturato annuo, ≤ 10 Mln € totale di bilancio annuo); |  |
| Microimpresa (≤ 10 dipendenti, ≤ 2 Mln€ di fatturato annuo, ≤ 2 Mln € totale di bilancio annuo). |  |

Spuntare una delle opzioni disponibili

- Indicare le certificazioni in possesso dell’azienda (ISO 9001:2015, etc.) e le certificazioni di prodotto relative alla/e tipologia di macchina/e sopra presentata/e.

- Indicare il fatturato globale e il fatturato specifico relativo alla fornitura di unità di condizionamento (CRAH), generati dalla Vs. Azienda nel quinquennio precedente all’anno corrente.

| ANNO* | FATTURATO GLOBALE (EURO) | FATTURATO SPECIFICO (EURO) |
| --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |
| 2024 |  |  |
| 2023 |  |  |
| 2022 |  |  |
| 2021 |  |  |
| 2020 |  |  |

*Ove disponibile il fatturato 2025, compilare l’intervallo 2021 – 2025, ove non disponibile il fatturato 2025 compilare l’intervallo 2020 – 2024

- Avete mai partecipato a iniziative, Consip o di altre Pubbliche Amministrazioni, di oggetto similare a quello del presente questionario? Se no, potreste indicare il perché?

- Sareste interessati a partecipare ad una eventuale gara bandita da Consip avente l’oggetto dell’iniziativa? Se no, potreste indicare la motivazione?

- Specificare se la fornitura oggetto dell’iniziativa rientra tra i servizi offerti dalla vostra azienda. Se sì, specificare se in virtù di diritti esclusivi, accordi commerciali o altro e se tale attività viene eseguita direttamente dalla vostra azienda, eventualmente tramite subappaltatori o tramite la casa madre, in forza di contratti continuativi di cooperazione stipulati con la medesima.

- La vostra azienda può garantire i requisiti minimi tecnici previsti nell’oggetto dell’iniziativa?

- La vostra azienda può fornire le strutture antisismiche indicate alla lettera “E” dell’oggetto corredate dalla relazione di calcolo strutturale, comprensiva dell’analisi sismica secondo la NTC 2018 e s.m.i., firmata da un ingegnere progettista abilitato? In caso contrario, vi rivolgereste a un fornitore esterno?

- La Vostra azienda prevede il FAT test (Factory Acceptance Test) condotta presso l’impianto produttivo prima della consegna al cliente? Vi affidate a qualche ente indipendente di verifica e certificazione?

- Quali sono i tempi medi di produzione (e minimi garantibili) per ciascuna unità richiesta?

- A partire dalla data di stipula contrattuale, entro quanto tempo potete assicurare la consegna completa presso i magazzini Sogei indicati nell’oggetto dell’iniziativa? Ritenete congruo un tempo medio di 5 mesi solari?

- Potete confermare la disponibilità di garantire eventuale supporto durante la prima accensione delle macchine e, se necessario, anche nelle fasi di installazione?

- Il collaudo e le verifiche di conformità saranno condotte da Sogei in contradditorio con il Fornitore. Confermate la vostra disponibilità entro i termini che saranno comunicati da Sogei?

- Potete fornire entro 30 giorni dalla stipula tutta la documentazione tecnica richiesta da Sogei di cui all’oggetto dell’iniziativa?

- Indicare la durata e le coperture della garanzia standard da Voi proposta, unitamente a costi ed attività correlate alle possibilità di prolungamento della stessa (es. 12 mesi, 24 mesi, …, n anni). Ritenete congrui 24 mesi di garanzia su ogni componente, con decorrenza dalla data di collaudo della singola unità?

- Quali tempi di presa in carico e di ripristino potete garantire in garanzia? Potete garantire la disponibilità di un indirizzo email, PEC e numero di telefono per tutte le comunicazioni e per l’attivazione degli interventi in garanzia?

- Specificare la tipologia di listino disponibile per il corretto dimensionamento dell’impegno economico per la fornitura oggetto dell’iniziativa (ad esempio: listino pubblico, listino su richiesta, dimensionamento economico su base progettuale), fornendo eventuali riferimenti o modalità di accesso.

Listino Pubblico (indicare eventuale link o indicazioni per reperire tale listino) __________________________________________________________________ Listino su Richiesta (indicare nominativo a cui rivolgersi per ottenere tale listino) ______________________________________________________________________ Dimensionamento economico su base progettuale (spiegare) __________________________________________________________________________

- Indicare le condizioni economiche mediamente applicate per la tipologia di fornitura oggetto della presente iniziativa, con particolare riferimento agli eventuali sconti praticati sui prezzi di listino o sul dimensionamento economico, in funzione del numero delle unità, delle caratteristiche e dei prodotti richiesti.

- Quali componenti o prodotti richiesti nell’oggetto dell’iniziativa impattano maggiormente il prezzo unitario?

- Ulteriori segnalazioni a discrezione dell’interessato.

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti.

Firma operatore economico

[Nome e Cognome]

_____________________